1

[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	05.11.2025
	г. Заозерный
	№ 696-п


О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского района от 26.08.2025 № 519-п «Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Рыбинского муниципального округа Красноярского края (за исключением г. Бородино, г. Заозерный, пг. Ирша, пг. Саянский)»

В связи с исправлением технической ошибки и новыми требованиями к разработке Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения, руководствуясь статьями 37, 39 Устава Рыбинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Рыбинского района от 26.08.2025 № 519-п следующие изменения:

1.1  Изложить название постановления в новой редакции: 

«Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Рыбинского муниципального округа Красноярского края (за исключением г. Бородино)».

1.2  Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района по обеспечению жизнедеятельности территории Шабалина А. Г.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Рыбинский муниципальный район Красноярского края.

	Глава района
	
	А.Н. Мишин


Приложение 

к постановлению

администрации района

от 05.11.2025 № 696-п

«Приложение

к постановлению

администрации района

от 26.08.2025 № 519-п

РЫБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ Г. БОРОДИНО)
ПОРЯДОК (ПЛАН) ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В

РЫБИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ Г. БОРОДИНО)
(В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ)

Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино)

663960, г. Заозерный, ул. Калинина, д. 2 

«СОГЛАСОВАНО»

Агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

23.10.2025 № 95-1935____________________________________________________
(реквизиты согласования)
Министерство промышленности и торговли Красноярского края

 30.10.2025 № 78-4503____________________________________________________ 

(реквизиты согласования)
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

31.10.2025 № 82-9024____________________________________________________
(реквизиты согласования)
г. Заозерный – 2025 г.
Содержание
Перечень таблиц
4

Перечень рисунков
5
Раздел 1. Общие сведения
6
1.1.
Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).
6
61.1.1.
Общие положения


81.1.2.
Основные понятия и термины


101.1.3.
Цели, задачи, обязанности


121.1.4.
Краткая характеристика муниципального образования


121.1.4.1.
Административное деление, население


161.1.4.2.
Климат и погодно-климатические явления


171.2.
Описание системы централизованного теплоснабжения


1.3.
Организации (учреждения), связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению
17
241.4.
Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах (далее - СЗО), имеющих централизованное теплоснабжение


321.5.
Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования.


331.6.
Сведения о местных (стационарных, мобильных) источниках тепловой энергии               на территории муниципального образования


35Раздел 2.
Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения


352.1.
Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения


402.2.
Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций


402.3.
Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций


42Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения


423.1.
Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам


42Противопожарная и спасательная служба МЧС России на территории муниципального образования город Заозерный, (ФГКУ "8 Отряд ФПС по Красноярскому краю")


453.2.
Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения


Раздел 4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения соответствии     с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении…………………………………59

4.0. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения………………………………………………………..59

4.1.  Состав и дислокация сил и средств.
62
4.2.
Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций
63
4.3.
Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций
66
Раздел 5. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)
71
Раздел 6. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения
73
Раздел 7. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций
75
Раздел 8.
 Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения
75
8.1. Ознакомление с ПЛАС.
75
8.2. Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения
76
Раздел 9. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения
80
9.1
Общие сведения
80
9.2
Сведения об ответственных лицах
81


Перечень таблиц
16Таблица 1.1.4.2.1 - Среднемесячная и годовая температура воздуха по муниципальному образованию Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино)


17Таблица 1.2.2 - Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино)


18Таблица 1.2.3 - Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино)


19Таблица 1.2.4 - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии, на территории муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино)


21Таблица 1.3.2.1 - Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино)


24Таблица 1.4.1.1 - Распределение многоквартирных домов и СЗО на территории муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) по организациям, управляющим компаниям и источникам тепловой энергии


30Таблица 1.4.1.2 - Распределение СЗО на территории муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) по объектам системы централизованного теплоснабжения


34Таблица 1.6.2.1 - Сведения о местных резервных источниках тепловой энергии на территории муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино)


36Таблица 2.1.4.1 - Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала в работе систем теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино)


41Таблица 2.3.5.1 - Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети


41Таблица 2.3.6.1 - Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях


42Таблица 3.1.2.1 - Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино)


46Таблица 3.2.3.2 – Нормативное колличество сил и средств для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций


47Таблица 3.2.5.1 - Примерный перечень материальных ресурсов, которые необходимо зарезервировать (неснижаемый запас) для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения организациям, связанным                                               с функционированием систем муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино)


Таблица 4.0.3.1 - Сведения об организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения…………………………………………………………………………………...61

Таблица 4.2.3.1 – нормотивное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место проишествие…….64
77Таблица 8.1.1 - Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино)


81Таблица 9.2.1 - по администрации Рыбинского района, связанным с функционированием систем теплоснабжения


81Таблица 9.2.2 - Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанным с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино)


82Таблица 9.2.3 - Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным экстренным оперативным службам муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) связанным с функционированием систем теплоснабжения


82Таблица 9.2.4 - Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (теплосетевым) организациям, функционирующим на территории муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино)


85Таблица 9.2.5 - Перечень ответственных лиц по электросетевым организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино)


85Таблица 9.2.6 - Перечень ответственных лиц по организациям водопроводно-канализационного хозяйства, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино)


86Таблица 9.2.7 - Перечень ответственных лиц по организациям, управляющим многоквартирными домами на территории муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино)




Перечень рисунков

Ошибка! Закладка не определена.Рисунок 1.1.4.1.1 – Карта (схема) границ муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) 
.......................15

 Рисунок 4.3.1.1 – Форма Блок-схемы действий ответственных лиц муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино)……………………………………………………………………………………….64

Раздел 1. Общие сведения

1.1. Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

1.1.1. Общие положения
1.1.1.1. Настоящий «Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) (далее – ПЛАС) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 26.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

- схемы теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) на период до 2034 года (актуализация 2026 год), утвержденная Постановлением от 17.06.2025 №173-П администрации города Заозерного Рыбинского района Красноярского края «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Заозёрного Рыбинского района до 2034 года (актуализация на 2026 год)»;
- иных действующих нормативно-правовых актов по теме документа.

1.1.1.2. Основным документом, регламентирующим требования порядку разработки и утверждения, составу сведений, которые должны содержаться в Плане действий является Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ № 2234).

1.1.1.3. В соответствии с п. 8.3 Приказа № 2234 администрация муниципального образования обязана подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Приказом № 2234, в том числе и ПЛАС. 

1.1.1.4. В соответствии с подпунктом 8.3.1 п. 8 Приказа № 2234 ПЛАС подлежит ежегодной актуализации, утверждается муниципальным образованием до 01 апреля 2025г. на 2025г., в последующих периодах утверждается до 15 февраля и должен содержать следующие сведения:

- сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;

- количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);

- порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения;

- состав и дислокация сил и средств;

- перечень мероприятий, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);

- порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

1.1.1.5. ПЛАС подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, касающихся объектов систем теплоснабжения; сценариев вероятных аварийных ситуаций; количества, состава и дислокации сил и средств; должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц и др.

1.1.1.6. ПЛАС размещается после его утверждения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.

1.1.1.7. Объектами, рассматриваемыми в ПЛАС, являются - системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино), включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.

1.1.1.8. ПЛАС определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем. Должностные лица должны знать и руководствоваться Планом действий                     в пределах установленных им обязанностей по складывающейся обстановке.

1.1.1.9. ПЛАС должен находиться:

а) в администрации Рыбинского района Красноярского края;

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино);
в) в экстренных оперативных службах, обеспечивающих безопасность при локализации и ликвидации аварийных ситуаций для функционирования систем теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино);

г) в оперативных службах, связанных с функционирование систем теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино);
д) в организациях, управляющих многоквартирными домами на территории муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино).

1.1.1.10. Ответственность за разработку (актуализацию) ПЛАС возлагается на заместителя главы района по обеспечению жизнедеятельности территории.

1.1.1.11. В соответствии с п. 3 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» в целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальные образования обязаны иметь ПЛАС.

1.1.1.12. В соответствии с п.1.1 приложения №1 к порядку обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному Приказом №2234, «Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду муниципального образования» наличие утвержденного ПЛАС является обязательным требованием к муниципальным образованиям для получения Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду. Вес показателя (Кпорядок) наличия Плана действия для оценки готовности к отопительному периоду - 0,4.

1.1.2. Основные понятия и термины
В настоящем ПЛАС используются следующие основные понятия термины:

«авария на объектах теплоснабжения» – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 6 часов и горячее водоснабжение на период более 8 часов;

«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

«капитальный ремонт» – ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«коммунальные ресурсы» – горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«мониторинг состояния системы теплоснабжения» – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

«неисправность» – другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;

«потребитель» лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

«управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«система теплоснабжения» совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

«текущий ремонт» – ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«тепловая сеть» – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

«тепловой пункт» – совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные – для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

«технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию.

1.1.3.  Цели, задачи, обязанности
1.1.3.1. ПЛАС разрабатывается (актуализируется) в целях координации и взаимосвязанных действий руководителей и работников структурных подразделений администрации муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино), организаций, управляющих многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, ресурсоснабжающих организаций (электро-, газоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства), оперативных служб, при решении вопросов, связанных с локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

1.1.3.2. ПЛАС должен решать в муниципальном образовании Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) следующие задачи:

- обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения; 

- повышение эффективности функционирования объектов систем теплоснабжения;

- мобилизация усилий всех административных и инженерных служб в муниципальном образовании Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;

- поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях при возникновении аварийной ситуации;

- снижение последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения. информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

1.1.3.3. Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения с потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.

1.1.3.4. Организации, функционирующие в системах теплоснабжения для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору теплоснабжения, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

1.1.3.5. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

1.1.3.6. При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 6 часов и горячее водоснабжение более 8 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию и оперативный штаб по жилищно-коммунальному хозяйству муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино).

1.1.3.7. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-ремонтных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно - коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) и организаций жилищно-коммунального комплекса на текущий финансовый год.

1.1.3.8. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями в порядке, установленном в муниципальном образовании Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино).

1.1.3.10.  Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых возникла аварийная ситуация.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

1.1.3.11.  Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, по которым проходят инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации, сотрудники органов внутренних дел, жители при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию муниципального района и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.

1.1.3.12. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), по которым проложены сети теплоснабжения, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих данные системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

1.1.3.13. Организациями, управляющими многоквартирными домами, обеспеченными централизованным теплоснабжением, должны быть доведены до жителей в них проживающих любым доступным способом адреса и номера телефонов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения для сообщения о возникновении технологических нарушений работы и аварийных ситуациях системах теплоснабжения.

1.1.4. Краткая характеристика муниципального образования
1.1.4.1. Административное деление, население
Рыбинский муниципальный округ (за исключением г.Бородино) находится в восточной части Красноярского края России.

Площадь территории на 01.01.2025 составляет 352650 га.

В состав муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) входят:
Сельский населенный пункт:

1. деревня Верховая
2. деревня Власть Труда
3. деревня Воскресенка
4. деревня Высотино
5. деревня Глубоково
6. деревня Завировка
7. деревня Искра
8. деревня Лозовая
9. деревня Лощинка
10. деревня Михалевка
11. деревня Налобино
12. деревня Низинка
13. деревня Новая
14. деревня Новая Печера
15. деревня Новая Прилука
16. деревня Орешники
17. деревня Рябинки
18. деревня Снегиревка
19. деревня Соловьевка
20. деревня Спасовка
21. деревня Старая Солянка
22. деревня Татьяновка
23. деревня Точильное
24. деревня Тульское
25. деревня Усть-Казачка
26. деревня Усть-Кандыга
27. деревня Черемшанка
28. деревня Чуриново
29. поселок Загорский
30. поселок Илиган
31. поселок Унерчик
32. поселок Урал
33. село Александровка
34. село Большие Ключи
35. село Бородино
36. село Гмирянка
37. село Двуречное
38. село Ивановка
39. село Красногорьевка
40. село Малая Камала
41. село Новая Солянка
42. село Новокамала
43. село Переясловка
44. село Рыбное
45. село Успенка
Городской населенный пункт

1. город Заозерный
2. городской поселок Ирша
3. городской поселок Саянский
Сопредельные территории:

· северо-восток: Канский округ

· юго-восток: Ирбейско-Саянский округ 

· юго-запад: Манско-Уярского округ

· северо-запад: Большемуртинско-Сухобузимский округ.

Структура экономики Рыбинского района Красноярского края характеризуется высоким среди сельских районов края удельным весом промышленности (92,55%)

Основная номенклатура выпускаемой промышленной продукции – бурый уголь; теплоэнергия.

Объем добычи угля повысился к уровню 2021г. на 6,0 % и составил в 2022г. – 4 млн. 71тыс.тонн.

Производство теплоэнергии в 2022г. на уровне 2021 года – 180,8 тыс. Гкал.

Объем отгруженной продукции предприятий промышленности повысился к уровню 2021г на 10,0% и составил в 2022г. – 17 млрд. 271 млн. 533,6 тыс рубля, в том числе.

· предприятий добычи топливно-энергетических полезных ископаемых – 16 млрд. 867 млн. 631 тыс. рублей (110,0% к уровню 2021 года);

· обрабатывающих производств – 1 млн. 604 тыс. рублей (111,0% к уровню 2021 года);

· обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 215 млн. 595,6 тыс.рублей (110,0% к уровню 2021 года);

· водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 186 млн. 703 тыс.рублей (104,0% к уровню 2021 года).

Среднесписочная численность работающих на предприятиях промышленности района составила в 2022г. – 1 960 человек, что на уровне 2021г.). Доля занятых в организациях промышленности района в среднесписочной численности работников крупных и средних организаций - в 2022г – 27,0% (2021г – 26,8%).
Рисунок 1.1.4.1.1 – Карта (схема) границ Рыбинского муниципального округа (за исключением г.Бородино)

[image: image2.jpg]



1.1.4.2. Климат и погодно-климатические явления
Климат. Климат на территории муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) резко континентальный. Характеризуется холодной зимой с устойчивым снежным покровом и теплым летом, с большими годовыми и суточными амплитудами колебания температуры.

Среднегодовая температура воздуха наиболее холодных суток -45°. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки -40°. Абсолютная минимальная -50°. Абсолютная максимальная 36°.Средняя суточная амплитуда температуры наиболее холодного месяца -9,1°; наиболее теплого – 12,3. Зима умеренно-суровая и продолжительная. Лето теплое, продолжается свыше двух месяцев. Безморозный период длится 177 дней, число дней с температурой 8° и менее – 240, 10° и менее -257.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца - 72%, холодного месяца - 75%. Атмосферные осадки распределяются неравномерно. Снежный покров устанавливается в начале ноября и сходит к концу марта, в среднем имеет мощность 51 см.

Максимум осадков приходится на лето. За апрель - октябрь выпадает 385мм осадков, суточный максимум их – 63мм. За ноябрь – март выпадает 156 мм.

Ветра северо-восточного, юго–западного и западного направлений с преобладанием юго–западного, а в летние месяцы – западного направления. Сильные ветра /со скоростью 15 м/сек и более/, количество которых не значительно, наблюдаются в осеннее–зимний и весенне-летний периоды. Средняя скорость ветра варьируется в пределах 2,6–4,8 м/сек. По ветровому режиму район благоприятный и для строительства, и для проживания. Число дней с сильным ветром – 30 дней в году. Наибольшее число их - в мае /7 дней/. Характерным для данного района является большая повторяемость штилей, которая достигает 24%, летом число дней с безветренной погодой уменьшается до 11-16%.

Среднемесячная температура воздуха по муниципальному образованию Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) представлена в таблице 1.
Таблица 1.1.4.2.1 - Среднемесячная температура воздуха по муниципальному образованию Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино)

	Значение, (Со)

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	- 36 …

+ 2
	- 39 …

+ 7
	- 22 …

- 9
	- 10 …

+ 19
	- 5 

…

+ 29
	- 1 

…

+ 35
	+ 11 

…

+ 33
	+ 6 

…

+ 33
	- 4 

…

+ 21
	- 13 

…

+ 16
	- 19 

…

+ 10
	0

…

- 29
	2024


По прогнозам зима 2025-2026 будет достаточно прохладной и солнечной. Дни постепенно будут становится длиннее, что характерно для сезона. По сравнению с зимой 2024-2025, зима 2025-2026 года будет более сухой. В среднем большое количество осадков ожидается до 17 дней в сезон. Средняя температура зимы 2025-2026 - -13°C , что делает сезон менее теплым, чем зима 2024-2025. Зимой 2025-2026 года число дней с температурой более -13°C составляет 47 дней, менее -15°C - 27 дней. Световой день в среднем увеличится до 8 часов. Самый длинный день наступит 28-го февраля 2026 и продлится 10 ч 34 мин. Самый короткий - 22-го декабря 2025, его продолжительность составит 6 ч 57 мин. 
Оценка опасных гидрометеорологических процессов в рассматриваемом районе. К опасным гидрометеорологическим явлениям, способным угрожать устойчивости зданий, сооружений и технологического оборудования относятся: штормовые и ураганные ветра (25-30м/с и более), смерчи, сильные дожди (10-20мм/час и более), аномально высокие и аномально низкие температуры, снежные и ледяные корки, грозы.

1.2. Описание системы централизованного теплоснабжения

1.2.1. В административных границах муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) централизованным теплоснабжением обеспечены здания жилищного фонда, общественные объекты (административные, культурно-бытовые) и производственные здания предприятий. Централизованное теплоснабжение обеспечивается различными юридическими лицами, владеющими на праве собственности или на другом законном основании (аренда) объектами централизованной системы теплоснабжения.

1.2.2. В муниципальном образовании Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) деятельность в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения осуществляют 8 организаций. 

Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ представлен в таблице Таблица 1.2.2
Таблица 1.2.2 - Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ (за исключением г. Бородино)
	№ п/п
	Наименование организации
	Адрес

	1
	АО «КрасЭКо»
	г. Заозерный, ул. Партизанская, д. 62

	2
	ООО «ТеплоЭнергетический Комплекс 24» 
	г. Заозерный, ул. Промышленная, д. 2

	3
	Филиал «Рыбинский» АО  «КНП»
	г. Заозерный, пер. Железнодорожный, д. 1А

	4
	ООО "Сибирский коммунальный комплекс"
	п. Урал, ул. Октябрьская, д. 23.

	5
	ООО "Маяк"
	г. Канск, ул. Иланская, д. 38

	6
	ООО "Стимул"
	г. Заозерный, ул. Промышленная, д. 2.

	7
	ГПКК "ЦРКК"
	г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 33, 4 этаж, комната, 5.

	8
	КГБПОУ «Техникум горных разработок имени В. П. Астафьева"


	п.  Ирша, ул. Студенческая, д.1. 


1.2.3. В системах централизованного теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ функционирует 31 (тридцать один) централизованный источник тепловой энергии. 

1.2.4.  Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории округа  представлен в таблице 1.2.3
Таблица 1.2.3 - Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории Рыбинского муниципального округа (за исключением г. Бородино)
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Адрес места нахождения источника тепловой энергии
	Эксплуатирующая организация

	1
	Котельная «Центральная»


	г. Заозерный, ул. Фабричная, д. 8П
	АО «КрасЭКо»

	2
	Котельная «Прохорова»

г. Заозерный
	г. Заозерный, ул. Прохорова, д 20.
	АО «КрасЭКо»

	3
	Электрокотельная «Трактовая»

г. Заозерный (электро)
	г. Заозерный, ул. Трактовая, д. 2А
	АО «КрасЭКо»

	4
	Блочно- модульная

котельная тип КМТ-

600 2ПрА

г. Заозерный
	г. Заозерный, пер. Железнодорожный, д. 1А
	АО «КНП»

	5
	Котельная №1 п.Урал
	п. Урал, ул. Октябрьская, 23
	ООО «СКК»

	6
	Котельная №1 

п. Ирша
	п. Ирша, ул. Кооперативная, 21а
	ООО «СКК»

	7
	Котельная №2 Тубдиспансер  

п. Ирша
	п. Ирша, ул. Советская, 21
	ООО «СКК»

	8
	Котельная «Школа»

с. Большие ключи
	с. Большие ключи, ул. Красновых, 77а
	ООО «СКК»

	9
	Котельная 

с. Красногорьевка
	с. Красногорьевка, ул. Новая, 12
	ООО «СКК»

	10
	Котельная «Совхоз»

с. Новокамала
	с. Новокамала, ул. Центральная, 2б
	ООО «СКК»

	11
	Котельная «Луговая»

с. Успенка
	с. Успенка, ул. Луговая, 2а
	ООО «СКК»

	12
	Котельная «Жилой фонд»

с. Новая солянка
	с. Новая солянка, ул. Первомайская, 23
	ООО «Маяк»

	13
	Котельная «1 отделение»

с. Новая солянка
	с. Новая солянка, ул. Целинная 1а
	ООО «Маяк»

	14
	Котельная «ЦРБ»

г. Заозерный
	г. Заозерный, ул. Армейская, д. 1
	ООО «ТЭК 24»

	15
	Котельная «РДК»

г. Заозерный
	г. Заозерный, ул. Прохорова, д. 29А
	ООО «ТЭК 24»

	16
	Котельная училища

п. Ирша
	п. Ирша, ул. Студенческая, 7
	КГБПОУ «Техникум горных разработок имени В. П. Астафьева"

	17
	Котельная жилфонда

с. Александровка
	с. Александровка, ул. Мира, 29а
	ООО «ТЭК 24»

	18
	Котельная «Набережная»

с. Успенка
	с. Успенка, ул. Набережная, 3
	ООО «ТЭК 24»

	19
	Котельная 

с. Налобино
	с. Налобино, ул. Вишневая,2
	ООО «ТЭК 24»

	20
	Котельная

с. Двуречное 
	с. Двуречное, ул. Советская,11а
	ООО «ТЭК 24»

	21
	Котельная

с. Бородино
	с. Бородино, ул. Мира,7а
	ООО « Стимул»

	22
	Котельная «Школа»

д. Гмирянка
	д. Гмирянка, ул. Центральная, 43а
	ООО «ТЭК 24»

	23
	Котельная «Школа»

с. Малая Камала
	с. Малая Камала, ул. Садовая,1а
	ООО «ТЭК 24»

	24
	Котельная «Школа»

с. Новокамала
	с. Новокамала, ул.70 лет Отября,20а
	ООО «ТЭК 24»

	25
	Котельная жилфонда

с. Новокамала
	с. Новокамала, ул. Стаханова,54а
	ООО «ТЭК 24»

	26
	Котельная жилфонда

с. Рыбное
	с. Рыбное, ул. Мира,11
	ООО «ТЭК 24»

	27
	Котельная «Школа»

с. Рыбное
	с. Рыбное, ул. Кузьмина,1а
	ООО «ТЭК 24»

	28
	Котельная «Школа»

с. Переясловка
	с. Переясловка, ул. Советская, 10 б
	ООО «ТЭК 24»

	29
	Котельная жилфонда

с. Переясловка
	с. Переясловка, ул. Полтавская, 15б
	ООО «ТЭК 24»

	30
	Котельная ст. «Саянская»

п. Саянский
	п. Саянский, ул. Транспортная, 2
	ГПКК «ЦРКК»

	31
	Котельная «Общежитие»

п. Саянский
	п. Саянский, ул. Лесная,2
	ГПКК «ЦРКК»


Таблица 1.2.4 - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии, на территории муниципального образования Рыбинский муниципальный округ (за исключением г. Бородино)
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Эксплуатирующая организация
	Общая протяженность

в однотрубном исчислении, м

	1
	Котельная «Центральная»

г. Заозерный
	АО «КрасЭКо»
	27595,8

	2
	Котельная «Прохорова»

г. Заозерный
	АО «КрасЭКо»
	15953,1

	3
	Электрокотельная «Трактовая»

г. Заозерный
	АО «КрасЭКо»
	112

	4
	Блочно- модульная

котельная тип КМТ-

600 2ПрА

г. Заозерный
	АО «КНП»
	2045

	5
	Котельная №1 п.Урал
	ООО «СКК»
	16748

	6
	Котельная №1 

п. Ирша
	ООО «СКК»
	5796

	7
	Котельная №2 Тубдиспансер  

п. Ирша
	ООО «СКК»
	296

	8
	Котельная «Школа»

с. Большие ключи
	ООО «СКК»
	1652

	9
	Котельная

с. Красногорьевка
	ООО «СКК»
	4316

	10
	Котельная «Совхоз»

с. Новокамала
	ООО «СКК»
	478

	11
	Котельная «Луговая»

с. Успенка
	ООО «СКК»
	40

	12
	Котельная «Жилой фонд»

с. Новая солянка
	ООО «Маяк»
	4284

	13
	Котельная «1 отделение»

с. Новая солянка
	ООО «Маяк»
	1461

	14
	Котельная «ЦРБ»

г. Заозерный
	ООО «ТЭК 24»
	2322

	15
	Котельная «РДК»

г. Заозерный
	ООО «ТЭК 24»
	188

	16
	Котельная жилфонда

с. Александровка
	ООО «ТЭК 24»
	4086

	17
	Котельная «Набережная»

с. Успенка
	ООО «ТЭК 24»
	1760

	18
	Котельная 

с. Налобино
	ООО «ТЭК 24»
	3946

	19
	Котельная

с. Двуречное 
	ООО «ТЭК 24»
	6728

	20
	Котельная

с. Бородино
	ООО «Стимул»
	28080

	21
	Котельная «Школа»

д. Гмирянка
	ООО «ТЭК 24»
	242

	22
	Котельная «Школа»

с. Малая Камала
	ООО «ТЭК 24»
	858

	23
	Котельная «Школа»

с. Новокамала
	ООО «ТЭК 24»
	902

	24
	Котельная жилфонда

с. Новокамала
	ООО «ТЭК 24»
	1974

	25
	Котельная жилфонда

с. Рыбное
	ООО «ТЭК 24»
	7412

	26
	Котельная «Школа»

с. Рыбное
	ООО «ТЭК 24»
	166

	27
	Котельная «Школа»

с. Переясловка
	ООО «ТЭК 24»
	536

	28
	Котельная жилфонда

с. Переясловка
	ООО «ТЭК 24»
	16800

	39
	Котельная ст. «Саянская»

п. Саянский
	ГПКК «ЦРКК»
	41896

	30
	Котельная «Общежитие»

п. Саянский
	ГПКК «ЦРКК»
	64

	31
	Котельная училища

п. Ирша
	КГБПОУ «Техникум горных разработок имени В. П. Астафьева"
	1600


1.3. Организации (учреждения), связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению

1.3.1. Достижение результата при ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц организаций (учреждений), связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению (органы местного самоуправления, надзорные органы, теплоснабжающие (теплосетевые), электроснабжающие, газоснабжающие, водопроводно-канализационного хозяйства, социальной сферы, организации, управляющие многоквартирными домами). 

1.3.2. Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) представлены в таблице Таблица .
Таблица 1.3.2.1 - Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории Рыбинского муниципального округа
	№

п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Электросетевая 

организация
	Водоснабжающая организация

	1
	Котельная «Центральная»

г. Заозерный
	ПО Юго-Восточные электрические сети Рыбинский РЭС
	ООО УК «Заозерновский водоканал»

	2
	Котельная «Прохорова»

г. Заозерный
	ПО Юго-Восточные электрические сети Рыбинский РЭС
	ООО УК «Заозерновский водоканал»

	3
	Электрокотельная «Трактовая»

г. Заозерный
	ПО Юго-Восточные электрические сети Рыбинский РЭС
	ООО УК «Заозерновский водоканал»

	4
	Блочно- модульная

котельная тип КМТ-

600 2ПрА

г. Заозерный
	ПО Юго-Восточные электрические сети Рыбинский РЭС
	ООО УК «Заозерновский водоканал»

	5
	Котельная №1 п.Урал
	ПО Юго-Восточные электрические сети Рыбинский РЭС
	ООО «СКК»

	6
	Котельная №1 

п. Ирша
	ПО Юго-Восточные электрические сети Рыбинский РЭС
	ООО «СКК»

	7
	Котельная №2 Тубдиспансер  

п. Ирша
	ПО Юго-Восточные электрические сети Рыбинский РЭС
	ООО «СКК»

	8
	Котельная «Школа»

с. Большие ключи
	ПО Юго-Восточные электрические сети Рыбинский РЭС
	ООО «Диполь»



	9
	Котельная 

с. Красногорьевка
	Саянская ДЭС Красноярской ДЭО Трансэнерго ОАО РЖД
	ООО «СКК»

	10
	Котельная «Совхоз»

с. Новокамала
	ПО Юго-Восточные электрические сети Рыбинский РЭС
	ООО «Диполь»



	11
	Котельная «Луговая»

с. Успенка
	ПО Юго-Восточные электрические сети Рыбинский РЭС
	ООО «Диполь»



	12
	Котельная «Жилой фонд»

с. Новая солянка
	ПО Юго-Восточные электрические сети Рыбинский РЭС
	ООО «Маяк»

	13
	Котельная «1 отделение»

с. Новая солянка
	ПО Юго-Восточные электрические сети Рыбинский РЭС
	ООО «Маяк»

	14
	Котельная «ЦРБ»

г. Заозерный
	ПО Юго-Восточные электрические сети Рыбинский РЭС
	ООО УК «Заозерновский водоканал»

	15
	Котельная «РДК»

г. Заозерный
	ПО Юго-Восточные электрические сети Рыбинский РЭС
	ООО УК «Заозерновский водоканал»

	16
	Котельная училища

п. Ирша
	ПО Юго-Восточные электрические сети Рыбинский РЭС
	ООО «СКК»

	17
	Котельная жилфонда

с. Александровка
	ПО Юго-Восточные электрические сети Рыбинский РЭС
	ООО «Диполь»



	18
	Котельная «Набережная»

с. Успенка
	ПО Юго-Восточные электрические сети Рыбинский РЭС
	ООО «Диполь»



	19
	Котельная 

с. Налобино
	ПО Юго-Восточные электрические сети Рыбинский РЭС
	ООО «Диполь»



	20
	Котельная

с. Двуречное 
	ПО Юго-Восточные электрические сети Рыбинский РЭС
	ООО «Диполь»



	21
	Котельная

с. Бородино
	ПО Юго-Восточные электрические сети Рыбинский РЭС
	ООО «Диполь»



	22
	Котельная «Школа»

д. Гмирянка
	ПО Юго-Восточные электрические сети Рыбинский РЭС
	ООО «Диполь»



	23
	Котельная «Школа»

с. Малая Камала
	ПО Юго-Восточные электрические сети Рыбинский РЭС
	ООО «Диполь»



	24
	Котельная «Школа»

с. Новокамала
	ПО Юго-Восточные электрические сети Рыбинский РЭС
	ООО «Диполь»



	25
	Котельная жилфонда

с. Новокамала
	ПО Юго-Восточные электрические сети Рыбинский РЭС
	ООО «Диполь»



	26
	Котельная жилфонда

с. Рыбное
	ПО Юго-Восточные электрические сети Рыбинский РЭС
	ООО «Диполь»



	27
	Котельная «Школа»

с. Рыбное
	ПО Юго-Восточные электрические сети Рыбинский РЭС
	ООО «Диполь»



	28
	Котельная «Школа»

с. Переясловка
	ПО Юго-Восточные электрические сети Рыбинский РЭС
	ООО «Диполь»



	29
	Котельная жилфонда

с. Переясловка
	ООО «КрасЭко» 
	ООО «СКК»

	30
	Котельная ст. «Саянская»

п. Саянский
	Саянская ДЭС Красноярской ДЭО Трансэнерго ОАО РЖД
	ОАО «Ржд»

	31
	Котельная «Общежитие»

п. Саянский
	Саянская ДЭС Красноярской ДЭО Трансэнерго ОАО РЖД 
	ОАО «Ржд»


1.3.3. Лица, ответственные за исполнение ПЛАС, назначаются местными распорядительными документами:

- Главой муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино);

- руководителями региональных и муниципальных экстренных оперативных служб;
- руководителями организаций, функционирующих в системах теплоснабжения;

- руководителями организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения;

- руководителями организаций, управляющих многоквартирными домами.

1.3.4. При ликвидации аварийных ситуаций требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций, умения применять результаты электронного моделирования.

1.3.5. Все ответственные лица, указанные в ПЛАС обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий. 

1.3.6. Контактные данные ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) приведены в разделе 9 «Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения» настоящего ПЛАС. 

1.37. Сведения по ответственным лицам сформированы по состоянию на дату разработки Плана действий и подлежат ежегодной корректировке указанных в нем сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации ПЛАС, с учетом произошедших изменений.

1.4. Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах (далее - СЗО), имеющих централизованное теплоснабжение

1.4.1. Теплоснабжение жилых зданий (многоквартирных домов) и социально-значимых объектов (далее – СЗО) на территории муниципального образования Рыбинский муниципальный округ, Рыбинского района Красноярского края обеспечивается от централизованных источников тепловой энергии.

Распределение многоквартирных домов и СЗО на территории муниципального образования Рыбинский муниципальный округ, Рыбинского района Красноярского края по организациям, управляющим многоквартирными домами и источникам тепловой энергии представлено в таблице 1.4.1.1.

Таблица 1.4.1.1 - Распределение многоквартирных домов на территории муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г.Бородино) по организациям, управляющим компаниям и источникам тепловой энергии:

	МКД под управлением управляющей компании



	п. Ирша, ул. Стахановская, №16
	Котельная (ООО «СКК»)

	п. Ирша, ул. Студенческая, №1
	Котельная КГБПОУ «Техникум горных разработок имени В. П. Астафьева"

	г.Заозерный, г.Заозерный, ул. Юности, д. 14
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Юности, д. 12
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Юности, д. 10
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Юности, д. 9
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Советская, д. 65
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Советская, д. 78
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Советская, д. 61
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Советская, д. 63
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Советская, д. 51
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Советская, д. 53
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Советская, д. 15
	Котельная «Прохорова» (АО "КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Смирнова, д. 47
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Реконструкции, д. 12  
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Победы, д. 6
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Победы, д. 3
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Партизанская, д. 16
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Мира, д. 5 
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Мира, д. 7
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, пер. Малый, д. 14
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Ленина, д. 8
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Карла Маркса, д. 16
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Карла Маркса, д. 12
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Карла Маркса, д. 10
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Карла Маркса, д. 7
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Карла Маркса, д. 6
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Гагарина, д. 15
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Гагарина, д. 17
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Вокзальная, д. 36
	Котельная «Прохорова» (АО "КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. 40 лет Октября, д. 50
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. 40 лет Октября, д. 39
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. 40 лет Октября, д. 35
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. 40 лет Октября, д. 49
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. 40 лет Октября, д. 47
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Ленина, д. 60
	Котельная «Прохорова» (АО "КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Фабричная, д. 19
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Победы, д. 1
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Победы, д. 2
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Победы, д. 4
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Победы, д. 5
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Победы, д. 7
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Смирнова, д. 40
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Смирнова, д. 43
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Смирнова, д. 45
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Юности, д. 16
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Советская, д. 76
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Карла Маркса, д. 11
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. 40 лет Октября, д. 26
	Котельная «Прохорова» (АО "КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. 40 лет Октября, д. 28
	Котельная «Прохорова» (АО "КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. 40 лет Октября, д. 30
	Котельная «Прохорова» (АО "КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. 40 лет Октября, д. 32
	Котельная «Прохорова» (АО "КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. 40 лет Октября, д. 41
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. 40 лет Октября, д. 43
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. 40 лет Октября, д. 45
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Мира, д. 13
	Котельная «Прохорова» (АО "КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Октябрьская, д. 14
	Котельная «Прохорова» (АО "КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Октябрьская, д. 16
	Котельная «Прохорова» (АО "КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Слюдяная, д. 2
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Реконструкции, д. 9
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Чкалова, д. 27
	Котельная «Прохорова» (АО "КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Чкалова, д. 14
	Котельная «Прохорова» (АО "КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Луначарского, д. 1
	Котельная «Прохорова» (АО "КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Луначарского, д. 1а
	Котельная «Прохорова» (АО "КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Луначарского, д. 5
	Котельная «Прохорова» (АО "КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. 3-е Сентября, д. 18
	Котельная «Прохорова» (АО "КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. 3-е Сентября, д. 1а
	Котельная «Прохорова» (АО "КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Прохорова, д. 24
	Котельная «Прохорова» (АО "КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Юности, д. 2
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Юности, д. 4
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Юности, д. 5
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Юности, д. 6
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Юности, д. 7
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Юности, д. 8
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Фабричная, д. 21
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Фабричная, д. 9
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Фабричная, д. 7
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Фабричная, д. 5
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Трактовая, д. 2
	Электрокотельная «Трактовая»

	г.Заозерный, ул. Советская, д. 102
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Советская, д. 104
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Советская, д. 57
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Кузьмина, д. 31
	Котельная «Прохорова» (АО "КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Кузьмина, д. 38
	Котельная «Прохорова» (АО "КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Кузьмина, д. 29
	Котельная «Прохорова» (АО "КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. 3-е Сентября, д. 14
	Котельная «Прохорова» (АО "КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Карла Маркса, д. 8
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Советская, д. 55
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Реконструкции, д. 18
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Реконструкции, д. 15
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Реконструкции, д. 10
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. 40 лет Октября, д. 40
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Партизанская, д. 67
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Партизанская, д. 69
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Прохорова, д. 26
	Котельная «Прохорова» (АО "КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Кузьмина, д. 33
	Котельная «Прохорова» (АО "КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Ленина, д. 10
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Советская, д. 73
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Советская, д. 59
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Кузьмина, д. 40
	Котельная «Прохорова» (АО "КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Ленина, д. 62
	Котельная «Прохорова» (АО "КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Папанина, д. 1
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Прохорова, д. 28
	Котельная «Прохорова» (АО "КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Реконструкции, д. 11
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Реконструкции, д. 16
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Реконструкции, д. 17
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Карла Маркса, д. 9
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Кирпичная, д. 1
	Котельная «Прохорова» (АО "КрасЭко")

	г.Заозерный, ул. Фабричная, д. 2
	Котельная «Центральная» АО ("КрасЭко")

	п.Урал, ул.Майская № 1
	Котельная (ООО «СКК»)

	п.Урал, ул.Майская № 2
	Котельная (ООО «СКК»)

	п.Урал, ул.Майская № 3
	Котельная (ООО «СКК»)

	п.Урал, ул.Майская № 4
	Котельная (ООО «СКК»)

	п.Урал, ул.Первомайская № 3
	Котельная (ООО «СКК»)

	п.Урал, ул.Первомайская № 9
	Котельная (ООО «СКК»)

	п.Урал, ул. Первомайская № 11
	Котельная (ООО «СКК»)

	п.Урал, ул.Первомайская № 14
	Котельная (ООО «СКК»)

	п.Урал, ул.Первомайская № 15
	Котельная (ООО «СКК»)

	п.Урал, ул.Шахтерская № 8
	Котельная (ООО «СКК»)

	п.Урал, ул.Шахтерская № 16
	Котельная (ООО «СКК»)

	п.Урал, ул.Шахтерская № 20
	Котельная (ООО «СКК»)

	п.Урал, ул.Шахтерская № 22
	Котельная (ООО «СКК»)

	п.Урал, ул.Советская № 1
	Котельная (ООО «СКК»)

	п.Урал, ул.Октябрьская № 11
	Котельная (ООО «СКК»)

	с. Новая Солянка, ул. 1-я Центральная 2
	Котельная (ООО «Маяк»)

	с. Новая Солянка, ул. 1-я Центральная 3
	Котельная (ООО «Маяк»)

	с. Новая Солянка, ул. 1-я Центральная 4
	Котельная (ООО «Маяк»)

	с. Новая Солянка, ул. 1-я Центральная 5
	Котельная (ООО «Маяк»)

	с. Новая Солянка, ул. 1-я Центральная 6
	Котельная (ООО «Маяк»)

	с. Новая Солянка, ул. 1-я Центральная 7
	Котельная (ООО «Маяк»)

	с. Новая Солянка, ул. 1-я Центральная 9
	Котельная (ООО «Маяк»)

	с. Новая Солянка, ул. 1-я Центральная 10
	Котельная (ООО «Маяк»)

	с. Новая Солянка, ул. 1-я Центральная 12
	Котельная (ООО «Маяк»)

	с. Новая Солянка, ул. 2-я Центральная 4а
	Котельная (ООО «Маяк»)

	с. Новая Солянка, ул. 2-я Центральная 5
	Котельная (ООО «Маяк»)

	с. Новая Солянка, ул. 2-я Центральная 6
	Котельная (ООО «Маяк»)

	с. Новая Солянка, ул. 2-я Центральная 7
	Котельная (ООО «Маяк»)

	с. Новая Солянка, ул. 2-я Центральная 8
	Котельная (ООО «Маяк»)

	с. Новая Солянка, ул. Первомайская 2
	Котельная (ООО «Маяк»)

	с. Новая Солянка, ул. Первомайская 35
	Котельная (ООО «Маяк»)

	гп. Саянский, ул. Комсомольская, д. 2
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Комсомольская, д. 12
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Комсомольская, д. 13
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Комсомольская, д. 13а
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Комсомольская, д. 14
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Комсомольская, д. 15
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Комсомольская, д. 15а
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Комсомольская, д. 16
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Комсомольская, д. 17
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Комсомольская, д. 18
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Комсомольская, д. 19
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Комсомольская, д. 20
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Комсомольская, д. 21
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Комсомольская, д. 22
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Комсомольская, д. 23
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Комсомольская, д. 24
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Комсомольская, д. 26
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Комсомольская, д. 28
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Комсомольская, д. 2В
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Комсомольская, д. 2Д
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Комсомольская, д. 2И
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Кошурникова, д. 2
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Кошурникова, д. 2а
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Кошурникова, д. 4
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Кравченко, д. 1
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Кравченко, д. 1а
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Кравченко, д. 2
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Кравченко, д. 3
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Кравченко, д. 3а
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Кравченко, д. 5
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Ленина, д. 1
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Ленина, д. 2
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Ленина, д. 4
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Лукашевича, д. 2
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Лукашевича, д. 4
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Лукашевича, д. 6
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Лукашевича, д. 7
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Лукашевича, д. 8
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Лукашевича, д. 9
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Лукашевича, д. 11
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Мира, д. 4
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Мира, д. 6
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Мира, д. 8
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Мира, д. 8а
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Мира, д. 10
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Мира, д. 12
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Строителей, д. 1
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Строителей, д. 3
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Строителей, д. 4
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Строителей, д. 6
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Строителей, д. 8
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Школьная, д. 1
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Школьная, д. 5
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Школьная, д. 7
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Школьная, д. 9
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Ленина, д. 3
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Ленина, д. 5
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	гп. Саянский, ул. Ленина, д. 6
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	Непосредственный способ управления
	 


	с. Переясловка, ул. Киевская, д. 44а.
	Котельная (ООО "ТЭК24")

	с. Переясловка, ул. Киевская, д. 53
	Котельная (ООО "ТЭК24")

	с. Успенка, ул. Луговая, д. 2
	Котельная (ООО «СКК»)

	с. Рыбное, ул. Трактовая, № 6а
	Котельная (ООО "ТЭК24")

	с. Рыбное, ул. Нефтяников, № 1
	Котельная (ООО "ТЭК24")

	с. Рыбное, ул. Нефтяников, № 1а
	Котельная (ООО "ТЭК24")

	с. Рыбное, ул. Нефтяников, № 2
	Котельная (ООО "ТЭК24")

	с. Рыбное, ул. Нефтяников, № 2а
	Котельная (ООО "ТЭК24")

	с. Рыбное, ул. Нефтяников, № 3
	Котельная (ООО "ТЭК24")

	с. Рыбное, ул. Нефтяников, № За
	Котельная (ООО "ТЭК24")

	с. Рыбное, ул. Нефтяников, № 4а
	Котельная (ООО "ТЭК24")

	с. Рыбное, ул. Нефтяников, № 5а
	Котельная (ООО "ТЭК24")

	Не выбран способ управления
	 

	с. Бородино, ул. Мира, д. 7
	Котельная (ООО «Стимул»)

	гп. Саянский, ул. Лесная, д.  2
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	п.Урал, ул.Первомайская, д.5
	Котельная (ООО «СКК»)

	п.Урал, ул.Первомайская, д.7
	Котельная (ООО «СКК»)

	п.Урал, ул.Октябрьская, д.1
	Котельная (ООО «СКК»)

	п.Урал, ул.Октябрьская, д.5
	Котельная (ООО «СКК»)

	п.Урал, ул.Первомайская, д.16
	Котельная (ООО «СКК»)

	п.Урал, ул.Шахтерская, д.6
	Котельная (ООО «СКК»)

	п.Урал, ул.Гагарина, д.16
	Котельная (ООО «СКК»)

	п.Урал, ул.Гагарина, д.18
	Котельная (ООО «СКК»)

	п.Урал, ул.Гагарина, д.20
	Котельная (ООО «СКК»)

	п.Урал, ул.Советская, д.2
	Котельная (ООО «СКК»)

	п.Урал, ул.Советская, д.3
	Котельная (ООО «СКК»)

	п.Урал, ул.Советская, д.4
	Котельная (ООО «СКК»)

	п.Урал, ул.Советская, д.7
	Котельная (ООО «СКК»)

	п.Урал, ул.Советская, д.8
	Котельная (ООО «СКК»)

	п.Урал, ул.Советская, д.9
	Котельная (ООО «СКК»)

	п.Урал, ул.Советская, д.10
	Котельная (ООО «СКК»)

	п.Урал, ул.Советская, д.11
	Котельная (ООО «СКК»)

	п.Урал, ул.Советская, д.12
	Котельная (ООО «СКК»)

	п.Урал, ул.Сибирская, д.17
	Котельная (ООО «СКК»)

	п.Урал, ул.Сибирская, д.21
	Котельная (ООО «СКК»)

	п.Урал, ул.Сибирская, д.25
	Котельная (ООО «СКК»)

	п.Урал, ул.Горького, д.10
	Котельная (ООО «СКК»)


Распределение СЗО на территории муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) по объектам системы централизованного теплоснабжения представлено в таблице 1.4.1.2.
Таблица 1.4.1.2 - Распределение СЗО на территории муниципального образования город Заозерный, Рыбинского района Красноярского края по объектам системы централизованного теплоснабжения
	№

п/п
	Наименование, адрес СЗО (населенный пункт, улица, номер)
	Наименование источника тепловой энергии, к которому подключен дом, эксплуатирующая организация

	1
	МБОУ СОШ №1 г. Заозерный, 

ул. Папанина, д. 2
	Котельная «Центральная» (АО «КрасЭко»)

	2
	МБОУ СОШ №1 г. Заозерный, 

ул. Смирнова, д. 8
	Котельная «Прохорова» (АО «КрасЭко»)

	3
	МБОУ Гимназия №2 г. Заозерного, 

ул. Победы, д. 9
	Котельная «Центральная» (АО «КрасЭко»)

	4
	МБДОУ Детский сад «Василек», 

ул. Веселая, д. 1
	Котельная «Центральная» (АО «КрасЭко»)»

	5
	МБДОУ Детский сад «Звездочка», 

ул. Фабричная, д. 3
	Котельная «Центральная» (АО «КрасЭко»)

	6
	МБДОУ Детский сад «Колосок», 

ул. Советская, д. 17
	Котельная «Прохорова» (АО «КрасЭко»)

	7
	МБДОУ Детский сад «Дюймовочка», 

ул. 3 Сентября, д. 16
	Котельная «Прохорова» (АО «КрасЭко»)

	8
	КГБУЗ «Рыбинская районная больница», ул. Ленина, д. 9
	Котельная «Центральная» (АО «КрасЭко»)

	9
	КГБУЗ «Рыбинская районная больница», ул. Реконструкции, д. 29
	Котельная «Центральная» (АО «КрасЭко»)

	10
	КГБУЗ «Рыбинская районная больница», ул.  Реконструкции, д. 27
	Котельная «Центральная» (АО «КрасЭко»)

	11
	КГБУЗ «Рыбинская районная больница», ул. Армейская, д. 1а
	Котельная «ЦРБ»

	12
	МБУК «Рыбинский РДК», ул. Прохорова, д.29 
	Котельная «РДК»

	13
	МБУК «Рыбинский РДК», ул. 40 лет Октября, д.38 
	Котельная «Центральная» (АО «КрасЭко»)

	14
	КГКУ «УСЗН» по Рыбинскому району,  ул. 40 лет Октября, 37
	Котельная «Центральная» (АО «КрасЭко»)

	15
	КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский», ул. Фабричная, д. 11
	Котельная «Центральная» (АО «КрасЭко»)

	16
	МБОУ Новосолянская СОШ №1
	Котельная (ООО "Маяк")

	17
	МБОУ Новокамалинская СОШ №2
	Котельная (ООО "ТЭК24")

	18
	МБОУ Бородинская СОШ №3
	Котельная (ООО "Стимул")

	19
	МБОУ Успенская СОШ №6
	Котельная (ООО "СКК")

	20
	МБОУ Рыбинская СОШ №7
	Котельная (ООО "ТЭК24")

	21
	МБОУ Двуреченская СОШ №8
	Котельная (ООО "ТЭК24")

	22
	МБОУ Александровская СОШ №10
	Котельная (ООО "ТЭК24")

	23
	МБОУ Саянская СОШ №32
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	24
	МБОУ Красногорьевская ООШ № 23 филиал МБОУ Саянская СОШ № 32»
	Котельная (ООО "СКК")

	25
	МБОУ Уральская СОШ №34
	Котельная (ООО "СКК")

	26
	МБОУ Большеключинская ООШ №4
	Котельная (ООО "СКК")

	27
	МБОУ Малокамалинская ООШ №5
	Котельная (ООО "ТЭК24")

	28
	МБОУ Переясловская ООШ №9
	Котельная (ООО "ТЭК24")

	29
	МБОУ "Иршинская начальная общеобразовательная школа"
	Котельная (ООО "СКК")

	30
	МБДОУ «Бородинский детский сад «Тополек»
	Котельная (ООО "Стимул")

	31
	МБДОУ Уральский детский сад "Одуванчик"
	Котельная (ООО "СКК")

	32
	МБДОУ Новосолянский детский сад "Колосок"
	Котельная (ООО "Маяк")

	33
	МБДОУ Двуреченский детский сад "Колокольчик"
	Котельная (ООО "ТЭК24")

	34
	МБДОУ «Переясловский детский сад «Шалунья»
	Котельная (ООО "ТЭК24")

	35
	МБДОУ Саянский детский сад "Волшебный град"
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	36
	МБДОУ Новокамалинский детский сад "Малыш"
	Котельная (ООО "ТЭК24")

	37
	МБДОУ Рыбинский детский сад "Колобок"
	Котельная (ООО "ТЭК24")

	38
	МБДОУ Успенский детский сад "Березка"
	Котельная (ООО "СКК")

	39
	МБУК "Централизованная клубная система Рыбинского района";
	Котельная (ООО "ТЭК24")

	40
	МБУДО "Новосолянская ДШИ Рыбинского района";
	Котельная (ООО "Маяк")

	41
	МБУК «Музей истории Рыбинского района».
	Котельная (ООО "ТЭК24")

	42
	МБУ ДО «Спортивная школа Рыбинского района» нежилое здание по адресу:п. Саянский, ул. Комсомольская, 8
	Котельная (ГПКК "ЦРКК")

	43
	МБУ ДО «Спортивная школа Рыбинского района» (Дом спорта) по адресу: с. Новая Солянка, ул. 1-я Центральная, 11
	Котельная (ООО "Маяк")

	44
	Иршинская врачебная амбулатория
	Котельная (ООО "СКК")

	45
	Уральская врачебная амбулатория
	Котельная (ООО "СКК")

	46
	Уральский дом сестринского ухода
	Котельная (ООО "СКК")

	47
	Новокамалинский дом сестринского ухода
	Котельная (ООО "ТЭК24")

	48
	Успенская врачебная амбулатория 
	Котельная (ООО "СКК")

	49
	Двуреченская врачебная амбулатория
	Котельная (ООО "ТЭК24")

	50
	Рыбинская врачебная амбулатория
	Котельная (ООО "ТЭК24")

	51
	Новосолянская врачебная амбулатория
	Котельная (ООО "Маяк")

	52
	Переясловский ФАП
	Котельная (ООО "ТЭК24")

	53
	Большеключинский ФАП
	Котельная (ООО "СКК")

	54
	Красногорьевский ФАП
	Котельная (ООО "СКК")


1.5. Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования.

1.5.1. Согласно пп. 4.2 Свода правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения подразделяются на три категории:

- первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные». 

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.;

- вторая категория потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до +12 °С; промышленные здания до + 8 °С;

- третья категория - остальные потребители.

1.5.2. Категория надежности теплоснабжения зависит от типа здания и его назначения. К каждой категории предъявляются свои требования по качеству коммунальной услуги, а также возможности отключения отопления на определенный период времени.

1.5.3. При возникновении аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иное не установлено договором теплоснабжения) требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).
Таблица 1.5.1 - Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино)

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Адрес места нахождения объекта
	Источник тепловой энергии, к которому подключен объект
	РСО

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	КГБУЗ «Рыбинская районная больница», ул. Ленина, д. 9
	г. Заозерный                  ул. Ленина, д. 9
	Котельная «Центральная» 
	АО «КрасЭко»

	2
	КГБУЗ «Рыбинская районная больница», ул. Реконструкции, д. 29
	г. Заозерный                  ул. Реконструкции, д. 29
	Котельная «Центральная»
	АО «КрасЭко»

	3
	КГБУЗ «Рыбинская районная больница», ул.  Реконструкции, д. 27
	г. Заозерный                  ул. Реконструкции, д. 27
	Котельная «Центральная»
	АО «КрасЭко»

	4
	КГБУЗ «Рыбинская районная больница», ул. Армейская, д. 1а
	г. Заозерный                  ул. Армейская, д. 1а
	Котельная «ЦРБ»
	ООО «ТЭК24»

	5
	Уральский дом сестринского ухода
	п. Урал

ул. Октябрьская,

д. 22
	Котельная №1
	ООО «СКК»

	6
	Новокамалинский дом сестринского ухода
	с. Новокамала, ул. Школьная, д. 36
	Котельная
	ООО «ТЭК24»

	7
	Иршинская врачебная амбулатория
	г.п. Ирша 

ул. Советская, д. 21
	Котельная «Тубдиспансер»
	ООО «СКК»

	8
	Уральская врачебная амбулатория
	п. Урал ул. Советская, д. 5
	Котельная №1
	ООО «СКК»

	9
	Успенская врачебная амбулатория
	с. Успенка 

ул. Набережная, д. 1
	Котельная «Набережная»


	ООО «СКК»

	10
	Двуреченская врачебная амбулатория
	с. Двуречное

 ул. Советская, д. 13
	Котельная
	ООО «ТЭК 24»

	11
	Рыбинская врачебная амбулатория
	с. Рыбное 

ул. Титова, д. 5
	Котельная жилфонда


	ООО «ТЭК 24»

	12
	Новосолянская врачебная амбулатория
	с. Новая солянка

 ул. Октябрьская, д. 98
	Котельная «Жилой фонд»


	ООО «Маяк»


1.6. Сведения о местных (стационарных, мобильных) источниках тепловой энергии на территории муниципального образования

1.6.1. При наличии в зоне отключения теплоснабжения потребителей первой категории надежности для которых не допускается перерывов в подаче расчетного количества теплоты   и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные» и при отсутствии возможности резервирования теплоснабжения таких потребителей от нескольких независимых стационарных источников тепловой энергии или тепловых сетей, собственникам зданий (потребителям) на территории муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) предусмотрены местные резервные источники тепловой энергии (стационарные или мобильные).

1.6.2. В случае возникновения аварийной ситуации в теплоснабжении у потребителей первой категории местные резервные источники тепловой энергии подключаются к тепловой сети за 2-3 часа и начинают подавать тепло в здания.

Сведения о местных резервных источниках тепловой энергии на территории муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) представлено в таблице 1.6.2.1.

Таблица 1.6.2.1 - Сведения о местных резервных источниках тепловой энергии на территории муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Рыбинского района Красноярского края

	№

п/п
	Наименование, адрес потребителя (населенный пункт, улица, номер)
	Сведения о типе (модели) местного источника тепловой энергии, мощность (кВт), эксплуатирующая организация

	1
	АО «КНП», г. Заозерный, 

пер. Железнодорожный, д. 1А, Блочно- модульная

котельная тип КМТ-

600 2ПрА
	АД18С-Т400-2Р, АО «Красноярскнефтепродукт»

	2
	АО «КрасЭКО», г. Заозерный, ул. Фабричная, д. 8П, котельная «Центральная»
	DSE 7320, 616кВт, АО «Красноярская энергетическая компания»

	3
	ООО «СКК», Рыбинский район, с. Красногорьевка, ул. Новая, 12
	Дизель-электр. установка , поулприцеп-тракторный ПТ1-1,2ССМ ЭД60-Т400.

Передан по договору безвозмездного пользования от 10.05.2023г. №01б/23 ООО «СКК»

	4
	ООО «СКК», Рыбинский район, п. Урал, ул. Октябрьская, 23
	Дизель-электрическая установка, ЭД 100-Т400-1РПМЗ, прицеп-электростанция. Передан по договору безвозмездного пользования от 10.05.2023 №02б/23 ООО «СКК»

	5
	ООО «СКК», Рыбинский район, п. Урал, ул. Октябрьская, 23
	Дизельная электростанция Азимут ЭД-100С-Т400-1РК на шасси в шумозащитном кожухе + Полуприцеп тракторный ПТ 2-2,7-1 ССМ.

Передан по договору безвозмездного пользования от 25.09.2023 №07б/23 ООО «СКК»

	6
	ООО «ТЭК 24», Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Промышленная, 2 (территория базы)
	Дизель-электр. установка , прицеп-специальный, 89842-0000010 ЭД100-Т400-1РПМЗ.

Передан по договору безвозмездного пользования от 10.05.2023г. №01б/23 ООО «ТЭК 24»

	7
	ООО «ТЭК 24», Рыбинский район, с. Рыбное, ул. Гагарина (территория базы)
	Дизель-электрическая установка, ЭД 100-Т400-1РПМЗ, прицеп-электростанция.

Передан по договору безвозмездного пользования от 10.05.2023 №01б/23 ООО «ТЭК 24»


Раздел 2.
Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения 

2.1. Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения 

2.1.1. Аварийная ситуация – технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений, или оборудования, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

2.1.2. Аварийные ситуации подразделяются на четыре группы в зависимости от последствий:

- на приводящие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

- на приводящие к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

- на приводящие к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей;

- на не повлекшие последствия, перечисленные выше, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

2.1.3. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

- внеплановый (аварийный) останов (выход из строя) оборудования и участков тепловых сетей на объектах систем теплоснабжения.

2.1.4. Основные причины возникновения и описание аварийных ситуаций, возможных их масштабов и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации в работе систем теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) представлены в таблице 2.1.4.1.
Таблица 2.1.4.1 - Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала в работе систем теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Рыбинского района Красноярского края

	Причина возникновения аварийной ситуации
	Описание аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия
	Уровень реагирования (местный
, объектовый
)
	Действия персонала организации, функционирующей в системах теплоснабжения

	Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, насосную станцию
	Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный (муниципальный)
	1.Сообщить об отсутствии электрической энергии дежурному диспетчеру электросетевой организации по телефону 88002200220.

	
	
	
	
	2.Сообщить оперативному дежурному единой диспетчерской службы (ЕДДС) Рыбинского района по телефону 8 (39165) 2-12-02, главе района.

	
	
	
	
	3. Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор). 

	
	
	
	
	4. При длительном отсутствии электрической энергии организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами.

	
	
	
	
	5. Время устранения аварии – 1 час.

	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии
	Ограничение работы источника тепловой энергии
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей города, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный (муниципальный)
	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки воды в водоснабжающую организацию по телефону 8 (39165) 2-08-78.

	
	
	
	
	2. Сообщить оперативному дежурному единой диспетчерской службы (ЕДДС) Рыбинского района по телефону 8 (39165) 2-12-02, главе района.

	
	
	
	
	3. При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе ГВС, отключить ГВС и организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала водоснабжающей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	
	
	
	
	4. Время устранения аварии – 4 часа.

	Прекращение подачи топлива на источник тепловой энергии
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения потребителей города, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объектовый (локальный) 

(топливо – уголь)
	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) подачи топлива руководителю организации.

	
	
	
	
	2.Организовать ремонтные работы по восстановлению подачи топлива персоналом теплоснабжающей организации. 

	
	
	
	
	3. При длительном отсутствии подачи топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации.

	
	
	
	
	4. Время устранения аварии – 4 часа. 

	Выход из строя котла (котлов)
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объектовый (локальный)
	1. Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы силами персонала своей организации. 

	
	
	
	
	2. При длительном отсутствии работы котла организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	Выход из строя сетевого (сетевых) насоса
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный (муниципальный)
	1.Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы силами персонала своей организации

	
	
	
	
	2. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе насоса организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	
	
	
	
	3. Время устранения аварии – 4 часа.

	Пожар в котельной или в непосредственной близости от объекта
	Блокирование работы объекта
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый

Местный (муниципальный)
	1. Сообщить о происшествии в пожарную службу по телефону 112, вызвать пожарную команду.

	
	
	
	
	2. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.

	
	
	
	
	3.Принять меры по предотвращению пожара помещения 

	
	
	
	
	4. Сообщить оперативному дежурному единой диспетчерской службы (ЕДДС) Рыбинского района по телефону 8 (39165) 2-12-02, главе района.

	
	
	
	
	5.Оказать помощь пострадавшим 

	
	
	
	
	6.Организовать тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения

	
	
	
	
	7. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов

	
	
	
	
	8. При превышении допустимого времени устранения последствий возгорания организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	Предельный износ элементов сетей, гидродинамические удары
	Порыв (инциденты) на тепловых сетях
	Прекращение циркуляции в части системы, системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый


	1. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.

	
	
	
	
	2.Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру)

	
	
	
	
	3. Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования

	
	
	
	
	4. При необходимости организовать устранение последствий аварийной ситуации силами персонала своей организации

	
	
	
	
	5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в тепловой сети и длительном отсутствии циркуляции теплоносителя организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами


2.2. Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций

2.2.1. Готовность теплоснабжающих организаций к проведению работ по устранению аварийных ситуаций в системах теплоснабжения базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания.

2.2.2. Время сбора сил и средств аварийно-ремонтной бригады на месте возникновения аварийной ситуации не должно превышать 30 минут с момента получения оповещения об происшествии от диспетчера или граждан (в последнем случае – с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки).

2.2.3. В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации организацией, функционирующей в системах теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) принимаются неотложные меры по проведению локализации аварийной ситуации, ремонтно-восстановительных и других работ, исключающих повторение происшествия, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в жилые дома и СЗО. 

2.2.4. Нормативное время готовности к работам по ликвидации последствий аварийной ситуации непосредственно на месте происшествия не должно превышать 60 минут.
2.3. Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций

2.3.1. Планирование ремонтно-восстановительных работ на объектах системы централизованного теплоснабжения в случае возникновения аварийной ситуации в муниципальном образовании Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) осуществляется лицом, ответственным за локализацию и ликвидацию происшествия, совместно с задействованными оперативными службами. 

2.3.2. Устранение последствий аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников теплоснабжения (администрации, оперативных экстренных служб, других взаимосвязанных организаций, поставщиков энергоресурсов и потребителей тепла) о происшествии осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию аварийно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

2.3.3. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на работоспособность иных смежных инженерных сетей и объектов, организации, функционирующие в системах теплоснабжения, оповещают владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной о происшествии через свои аварийно-диспетчерские службы.

2.3.4. Приложением №1 к  «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» установлены следующие допустимые продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги:

- отопление - не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C;

- горячее водоснабжение - 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд.

2.3.5. Время на устранение повреждения на участке тепловой сети зависит от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети представлено в таблице 2.3.5.1. 

Таблица 2.3.5.1 - Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

	Диаметр труб d, м
	Расстояние между секционирующими задвижками l, км
	Среднее время восстановления, ч

	0,1-0,2
	-
	5

	0,4-0,5
	1,5
	10-12

	0,6
	2-3
	17-22

	1
	2-3
	27-36

	1,4
	2-3
	38-51


2.3.6. Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях. 

Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях представлено в таблицеТаблица .

Таблица 2.3.6.1 - Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях

	№ п/п
	Вид аварийной ситуации
	Время на устранение, час.
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, 0С

	
	
	
	0
	-10
	-20
	более -20

	1
	Отключение отопления
	2
	18
	18
	15
	15

	2
	Отключение отопления
	4
	18
	15
	15
	15

	3
	Отключение отопления
	6
	15
	15
	15
	10

	4
	Отключение отопления
	8
	15
	15
	10
	10


2.3.7. Действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям правил технической эксплуатации и техники безопасности систем теплоснабжения, производственных инструкций.
Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

3.1. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам

3.1.1. Для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

3.1.2. Для решения задач по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения привлекаются оперативные подразделения организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино).

Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино), представлены в таблицеТаблица.
Таблица 3.1.2.1 - Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино)
	Наименование организации (учреждения), адрес места расположения
	Функциональная группа
	Выделяемые

	
	
	силы
	средства

	Единая дежурная диспетчерская служба муниципального образования Рыбинский район (ЕДДС) Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Калинина, д. 2
	диспетчерская служба (круглосуточно)
	операторы
	оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте

	Противопожарная и спасательная служба 
93 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю, 
Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Фабричная, д. 8 И.

93 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю, 
Красноярский край, Рыбинский район,  г.п. Ирша, ул. Сажовая, д. 22.


	дежурный караул (круглосуточно)
	оперативный дежурный
	оргтехника, средства связи на рабочем месте

	
	
	состав в соответствии с табелем боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле
	противопожарная техника

	 «Противопожарная охрана Красноярского края».

ПЧ-321 КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» 663973, Рыбинский МО, г.п. Саянский, ул. Комсомольская, 1.

ПЧ-321 КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» 663973, Рыбинский МО, с. Красногорьевка, ул. Ленина, 60.
	диспетчерская служба (круглосуточно)
	оперативный дежурный

состав в соответствии с табелем боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле
	оргтехника, средства связи на рабочем месте

противопожарная техника

	Орган Министерства внутренних дел Российской Федерации на территории муниципального образования город Заозерный (МО МВД России "Бородинский"), Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Мира, д. 2
	дежурная часть УМВД (круглосуточно)
	оперативный дежурный по УМВД
	оргтехника, средства связи на рабочем месте

	
	
	состав в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями дежурных частей
	дежурный автомобиль

	Служба Скорой медицинской помощи на территории муниципального образования город Заозерный, Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Реконструкции, д. 27
	территориальная дежурная служба
	фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи
	оргтехника, средства связи на рабочем месте

	
	
	выездная бригада скорой медицинской помощи
	специализированная машина скорой помощи

	Аварийная служба электросетевой компании (ПО ЮВЭС  ПАО «МРСК Сибири»,  Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Чкалова, д. 29
	дежурная служба РЭС территориального филиала (круглосуточно)
	оперативный дежурный
	оргтехника, средства связи на рабочем месте

	
	
	выездная аварийно-ремонтная бригада
	специализированный автомобиль

	- АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Северная, д. 9 А.


	дежурная служба организации (круглосуточно)
	оперативный дежурный
	оргтехника, средства связи на рабочем месте

	
	
	выездная аварийно-ремонтная бригада
	специализированный автомобиль

	- АО "Красноярская региональная энергетическая компания",  Красноярский кр, г. Заозерный, р-н Рыбинский, ул. Партизанская, д.62.


	дежурная служба организации (круглосуточно)
	оперативный дежурный
	оргтехника, средства связи на рабочем месте

	
	
	выездная аварийно-ремонтная бригада
	специализированный автомобиль

	- ООО «Маяк», Красноярский край, г. Канск, ул. Иланская, д. 38.

- ООО «Стимул»,  Красноярский край,  г. Заозерный, ул. Промышленная, д. 2. 

- ГПКК «ЦРКК», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Севере-

Енисейская, д. 33, эт.4, пом. 5.

- ООО «ТЭК 24»,  Красноярский край,  г. Заозерный, ул. Промышленная, д. 2.

- ООО «СКК», г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 33, 4 этаж, комната, 5.

	аварийно-диспетчерская служба

(круглосуточно)


	аварийно-ремонтная бригада
	

	
	
	выездная аварийно-ремонтная бригада


	специализированный автомобиль



	Аварийная служба организации водопроводно-канализационного хозяйства:

- ООО УК «Заозерновский водоканал», Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Советская, д. 41.
-  ООО «Диполь», Красноярский край, Рыбинский район, г. 

Заозерный, ул. Промышленная, д. 2.

- ООО «Сфера и К», Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Промышленная, д. 2.
- ООО «ГКС», Красноярский кр, р-н Рыбинский, г. Заозерный, ул. Советская, д. 41, помещ. 4.

- Красноярская дирекция по тепловодоснабжению 

(ОАО "РЖД ") г. Красноярск, ул. Горького, 6
	дежурная служба организации (круглосуточно)
	оперативный дежурный
	оргтехника, средства связи на рабочем месте

	
	
	выездная аварийно-ремонтная бригада
	специализированный автомобиль

	Организации, управляющие многоквартирными домами: 
 - ООО УК «Мой город» Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Карла Маркса, д. 11;
- ООО УК «Управдом-Заозерный» Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Мира, д. 16;
- ООО УК «Энергосервис24» Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Мира, 5.

- ООО «СЖК», Красноярский край, р-н. Рыбинский, гп. Саянский, ул. Комсомольская, д. 7, пом.10
	аварийно-диспетчерская служба

(круглосуточно)
	операторы
	оргтехника, средства связи на рабочем месте

	
	
	аварийно-ремонтная бригада
	-


3.2. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения

3.2.1. К ремонтным работам посменно, а при необходимости в круглосуточном режиме, привлекаются аварийно–ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, используются материалы организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) в ведении которых находится система централизованного теплоснабжения и специальная техника и оборудование привлеченных организаций.

3.2.2. Количество сил и средств, необходимых для ликвидации аварийной ситуации должно определяться ежегодно и утверждаться нормативным документом организаций, которые могут быть привлечены к указанным работам.

3.2.3. Количество сил и средств, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) для организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, утверждаются ежегодно главным инженером организации.

3.2.3.1. Нормативное количество ресурсов необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) представлено в таблице 3.2.3.2.

Таблица 3.2.3.2 - Нормативное количество сил и средств для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций 
	Наименование организации (учреждения), адрес места расположения
	Функциональная группа
	Выделяемые

	
	
	силы
	средства

	Теплоснабжающие, теплосетевые организации, владельцы тепловых сетей  
	диспетчерская служба (круглосуточно)
	дежурный диспетчер - 1 чел.
	средства связи на рабочем месте

	
	аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно)
	состав: аварийная бригада в составе: 

- мастер по техническому обслуживанию – 1 чел.; 

- водитель – 1 чел.;

- слесарь сантехник – 2 чел.;

 - техник-электрик – 2 чел.;

- газоэлектросварщик  – 1 чел.;

- машинист экскаватора – 1 чел.;

- водитель автомобиля  – 1 чел. 
	Автомобиль аварийной службы   - 1 ед.; бензиновый генератор – 1 ед.; сварочный генератор – 1 ед.; газовые баллоны – х комплект; экскаватор – 1 ед.

	
	Оперативный персонал на котельных (круглосуточно)
	состав: оператор котельной - 2 ед.; оператор ХВО – 1 ед.
	средства связи на рабочем месте

	Потребители тепловой энергии
	диспетчерская служба (круглосуточно)
	дежурный диспетчер,
водитель, слесарь по обслуживанию внутренних сетей
	Автомобиль аварийной службы   - 1 ед.


3.2.5. Перечень материальных ресурсов, которые необходимо зарезервировать (неснижаемый запас) для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения организациям, связанным с функционированием систем муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино)  представлен в таблице Таблица 3.2..
Таблица 3.2.5.1 - Примерный перечень материальных ресурсов, которые необходимо зарезервировать (неснижаемый запас) для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения организациям, связанным с функционированием систем муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино)

	№ п/п
	Наименование материального ресурса
	Ед. изм.
	Количество

	Инструмент

	1
	Сварочный аппарат инверторный «Ресанта 220А»
	шт.
	12

	2
	Аппарат для сварки пластиковых труб 800 Вт
	шт.
	5

	3
	Компрессор
	шт.
	2

	4
	Перфоратор
	шт.
	3

	5
	Бензопила STIHL-MS-271
	шт.
	8

	6
	Установка генераторная бензиновая 
	шт
	16

	7
	Пломбиратор
	шт
	1

	8
	Станок деревообрабатывающий
	шт.
	1

	9
	Углошлифовальная машина 
	шт.
	2

	10
	Электроинструмент аккумуляторный (шуруповерт)
	шт
	3

	11
	Электроточило бытовое ЭТБ-450/200
	шт.
	1

	12
	Набор ключей
	комплект
	5

	13
	Молоток слесарный
	шт.
	10

	14
	Отвертка 
	шт.
	10

	15
	Пассатижи
	шт.
	10

	16
	Труборез 
	шт.
	1

	17
	Напильник 
	шт.
	14

	18
	Кусачки 
	шт.
	4

	19
	Трос сантехнический для прочистки внутридомовых канализационных канализаций 
	шт.
	3

	20
	Лом
	шт.
	12

	21
	Ключ разводной
	шт.
	30

	22
	Мотопомпа для откачки воды
	шт
	4

	23
	Дренажный насос
	шт
	3

	24
	Переносная лестница
	шт
	5

	25
	Аппарат газосварочный
	шт


	2



	26
	Лопата штыковая
	шт
	20

	27
	Лопата совковая
	шт
	10

	28
	Набор ручного инструмента для слесарных работ
	шт
	4

	29
	Набор ручного инструмента для сантехнических работ 
	шт
	4

	30
	Прожектор аккумуляторный
	шт
	20

	31
	Ключ трубный
	шт.
	30

	Средства пожаротушения

	1
	Пожарный щит в комплекте.
	шт
	4

	2
	Огнетушитель ОП-8
	шт
	11

	3
	Кошма
	шт
	11

	4
	Огнетушитель ОП-2
	шт
	16

	5
	Бензиновый опрыскиватель ЗУБР ОПБ-14-43
	шт.
	 2

	Средства индивидуальной защиты

	1
	Перчатки диэлектрические
	пара
	5

	2
	Перчатки с полимерным покрытием 
	пара
	30

	3
	Верхонки
	пара
	10

	4
	Костюм, обувь электрогазосварщика
	комплект
	5

	5
	Костюм, обувь слесаря-сантехника
	комплект
	5

	6
	Сапоги резиновые
	пара
	5

	7
	Болотники
	пара
	4

	8
	Маска сварщика
	шт.
	11

	9
	Краги сварщика
	пара
	11

	10
	Очки защитные прозрачные
	шт.
	30

	11
	Противогаз ГП - 5
	комплект.
	5

	12
	Респираторы
	шт
	27

	13
	Плащ ОЗК
	шт
	3

	14
	Защитная каска
	шт
	30

	15
	Подшлемник под защитную каску
	шт
	30

	16
	Предохранительный пояс со страховочным канатом
	шт
	5

	17
	Газоанализатор
	шт
	4

	18
	Полусапоги кожаные на нескользящей подошве
	пар
	3

	19
	Костюм из синтетических материалов с пленочным покрытием для защиты от воды
	шт
	3

	20
	Костюм «Фавор» с СОП
	шт.
	2

	21
	Костюм Л-1 
	пар.
	2

	Техника

	1
	Автомобиль ЛАДА
	ед.
	 1

	2
	Трактор Беларус (с бочкой)
	ед.
	1

	3
	 Экскаватор-погрузчик Терех
	ед.
	1

	4
	УАЗ фермер
	ед.
	1

	5
	Автомастерская ГАЗ
	ед.
	1

	6
	Погрузчик Амкодор
	ед.
	1

	7
	АС Машина
	ед.
	1

	8
	Автокран
	ед.
	1

	9
	Дежурный автомобиль
	ед.
	1

	10
	Компрессор прицепной
	ед.
	1

	Материалы

	1. 
	Труба стальная (Ду 32) 38*3,5-125-ППУ-ПЭ
	м.п.
	26

	2. 
	Труба стальная (Ду 40) 48*3,2-125-ППУ-ПЭ
	м.п.
	12

	3. 
	Отвод стальной 32*3,5-90-125-ППУ-ПЭ
	шт.
	6

	4. 
	Отвод стальной 40*3,5-90-125-ППУ-ПЭ
	шт.
	4

	5. 
	Фитинг-переходник 16 1/2" внутренняя
	шт.
	15

	6. 
	Фитинг угловой 16 1/2" наружная
	шт.
	15

	7. 
	Сгон стальной (Ду 20)
	шт.
	10

	8. 
	Сгон стальной (Ду 25)
	шт.
	10

	9. 
	Сгон стальной (Ду 32)
	шт.
	10

	10. 
	Заглушка (Ду 50)
	шт.
	20

	11. 
	Болт 8*40
	шт.
	20

	12. 
	Болт 8*50
	шт.
	20

	13. 
	Болт 10*40
	шт.
	20

	14. 
	Болт 12*60
	шт.
	20

	15. 
	Контргайка (Ду 25)
	шт.
	50

	16. 
	Контргайка (Ду 32)
	шт.
	50

	17. 
	Муфта соединительная (Ду 25)
	шт.
	10

	18. 
	ФУМ-лента
	шт.
	10

	19. 
	Уголок 3*2
	шт.
	6

	20. 
	Уголок 45*45
	шт.
	8

	21. 
	Уголок 50*50
	шт.
	10

	22. 
	Хомут металлический (10 шт.)
	набор
	1

	23. 
	Изовер
	м²
	50

	24. 
	Проволока сварочная
	м
	15

	25. 
	Электроды ОК 46 3мм.
	кг
	55

	26. 
	Электроды ОК-46 4мм
	кг
	15

	27. 
	Кран-букса (Ду 25)
	шт.
	3

	28. 
	Кран-вентиль (Ду 25)
	шт.
	5

	29. 
	Кран Маевского VALTEC (Ду 3/4)
	шт.
	2

	30. 
	Кран Маевского VALTEC (Ду 1/2)
	шт.
	2

	31. 
	Шаровый кран с американкой (Ду 3/4)
	шт.
	14

	32. 
	Шаровый кран с американкой (Ду 1/2)
	шт.
	14

	33. 
	Хомут червячный от Ду16 до Ду 120
	шт.
	20

	34. 
	Лен сантехнический
	кг.
	0,5

	35. 
	Труба ПВХ  D20 мм
	м.п
	6

	36. 
	Труба ПВХ  D50 мм
	м.п
	6

	37. 
	Муфта компрессионная 20 мм
	шт
	3

	38. 
	Шланги армированные резиновые
	м.п.
	50

	39. 
	Фитинги для ПП и ПНЖ труб от Ду15 до Ду50
	шт
	120

	40. 
	Кислород
	бал.
	1

	41. 
	Газ сжиженый
	бал.
	1

	42. 
	Ацетилен
	бал.
	1

	43. 
	Кран шаровый Ду-15
	шт
	4

	44. 
	Кран шаровый Ду-20
	шт
	4

	45. 
	Кран шаровый Ду-25
	шт
	4

	46. 
	Кран шаровый Ду-32
	шт
	4

	47. 
	Кран шаровый Ду-40
	шт
	4

	48. 
	Кран шаровый Ду-50
	шт
	4

	49. 
	Паронит
	кг
	10

	50. 
	Техпластина
	кг
	10

	51. 
	Сальниковая набивка
	кг
	3

	52. 
	задвижка чугунная фланцевая  30ч6бр ф.=80
	шт
	4

	53. 
	задвижка чугунная фланцевая  30ч6бр ф.=100
	шт
	4

	54. 
	задвижка чугунная фланцевая  30ч6бр ф.=150
	шт
	4

	55. 
	Труба п./э ф.40-90 мм
	м
	100

	56. 
	Глубинный насос ЭЦВ 
	шт
	2

	57. 
	Насос центробежный 
	шт
	5

	58. 
	Автомат АВВ SACE Emax E3 N25 s/n BC 610530023
	шт
	1

	59. 
	Автомат АВВ SACE Tmax 100A
	шт
	1

	60. 
	Автомат АВВ SACE Tmax 250A
	шт
	1

	61. 
	Автомат АВВ SACE Tmax 630A
	шт
	1

	62. 
	Автомат ВА 47-100 80А 3Р хар-ка С
	шт
	1

	63. 
	Автомат ВА 47-29 25А 3Р хар-ка С
	шт
	1

	64. 
	Автомат ВА 47-29 40А 3Р хар-ка С
	шт
	1

	65. 
	Автомат ВА 47-29 50А 3Р хар-ка С
	шт
	1

	66. 
	Автомат ВА 47-29 63А 1Р хар-ка С
	шт
	1

	67. 
	Автомат ВА 47-29 63А 3Р хар-ка С
	шт
	1

	68. 
	Автомат ВА 47-29 6А 3Р хар-ка С
	шт
	1

	69. 
	Автомат ВА 47-100 100А 3Р хар-ка С
	шт
	1

	70. 
	Автомат ВА 47-100 63А 3Р хар-ка С
	шт
	1

	71. 
	Автомат ВА 51-35 100А
	шт
	1

	72. 
	Автомат ВА 55-41-331830 УХЛ3 1000А
	шт
	1

	73. 
	Автомат ВА 57-35 250А
	шт
	1

	74. 
	Автомат ВА 57-35 63А
	шт
	1

	75. 
	Автомат ВА 57-35 80А
	шт
	1

	76. 
	Автомат ВА 57-39 400А
	шт
	1

	77. 
	Автомат ВА 57-39 630А
	шт
	1

	78. 
	Автомат ВА 88-32 50А 3Р 25кА
	шт
	1

	79. 
	Автомат ВА 88-33 160А 3Р
	шт
	1

	80. 
	Автомат защиты двигателя MMS 32H
	шт
	2

	81. 
	Автомат защиты двигателя MMS 63S
	шт
	1

	82. 
	Агрегат насосный 1Д500-63 с электродвигателем 1500 об/мин 160 кВт
	шт
	1

	83. 
	Агрегат насосный Д200-36 с электродвигателем 37 кВт/1500 об.
	шт
	1

	84. 
	Агрегат насосный К20/30 с электродвигателем 4 кВт 3000 об/мин
	шт
	1

	85. 
	Агрегат насосный К80-65-160 с электродвигателем 7,5 кВт 3000 об/мин.
	шт
	1

	86. 
	Агрегат насосный КМ 50-32-200 с электродвигателем 5,5 кВт, 3000 об/мин.
	шт
	1

	87. 
	Блок питания MDR-100-48 1,3А 48V
	шт
	1

	88. 
	Блок питания TRACA POWER 180-124 DC 24V 17/5 A
	шт
	1

	89. 
	Вентилятор 19 ЦС-63 правого вращения с эл. двигателем 11 кВт 3000 об/мин
	шт
	1

	90. 
	Вентилятор 19 ЦС-63 с электродвигателем 11 кВт 3000 об/мин левого вращ.
	шт
	1

	91. 
	Вентилятор Pfarnenberg (корпус PFA 65.000)
	шт
	1

	92. 
	Вентилятор ВДН-9 15кВт 1500об/мин. левого вращения
	шт
	1

	93. 
	Вентилятор ВДН-9х левого вращения с эл. двигателем18,5 кВт 1500об/мин.
	шт
	1

	94. 
	Вибратор площадный ЭВ -98/42
	шт
	1

	95. 
	Датчик давления ДДМ-0,3 2,5кПа
	шт
	3

	96. 
	Датчик давления СДВ-И-1,6-4-20мА-DA422-0605-3
	шт
	2

	97. 
	Датчик уровня ЕС 63И
	шт
	2

	98. 
	Дымосос ДН-11,2  правого вращения с промвалом с эл.двиг. 37кВт 1500об/мин
	шт
	1

	99. 
	Дымосос ДН-12,5х (с промвалом) левого вращения с эл. двигателем 45 кВт 1000 об/мин
	шт
	1

	100. 
	Забрасыватель пневмомеханический ЗП-400
	шт
	1

	101. 
	Забрасыватель пневмомеханический ЗП-600
	шт
	1

	102. 
	Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ду 200 Ру 16 
	шт
	2

	103. 
	Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ду 250 Ру 16 
	шт
	2

	104. 
	Измеритель давления "Агава" АДР-0,25.2  24V 4-20mA
	шт
	3

	105. 
	Измеритель давления многопредельный АДН-10.2
	шт
	2

	106. 
	Измеритель давления многопредельный АДР-10.2
	шт
	1

	107. 
	Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ202-Щ2.Р
	шт
	2

	108. 
	Инвертор трансформатора датчика HS-PTF088A0022B15, 37кВт
	шт
	1

	109. 
	Кабель ВВГ 3*1,5
	м
	50

	110. 
	Кабель КГ 4*4
	м
	50

	111. 
	Карта памяти 2GB
	шт
	2

	112. 
	Клемма с предохранителем WAGO 281-611
	шт
	2

	113. 
	Колосник для дробилки СМД-112А (фракция 25мм)
	шт
	7

	114. 
	Коммутатор EDS-205
	шт
	2

	115. 
	Контактор КМИ-46512 65А 230В 1НО
	шт
	1

	116. 
	Контактор КМН-35012 50А 230 В
	шт
	1

	117. 
	Контактор КТ 5043 400А 220В
	шт
	1

	118. 
	Кран шаровый муфтовый, ДУ 15
	шт
	2

	119. 
	Кран шаровый муфтовый, ДУ 20
	шт
	2

	120. 
	Кран шаровый муфтовый, ДУ 25
	шт
	2

	121. 
	Кран шаровый муфтовый, ДУ 32
	шт
	2

	122. 
	Кран шаровый муфтовый, ДУ 50
	шт
	2

	123. 
	Кран шаровый фланцевый ст. ду-100, ру-16
	шт
	2

	124. 
	Кран шаровый фланцевый ст. ду-150, ру-16
	шт
	2

	125. 
	Кран шаровый фланцевый ст. ду-200, ру-16
	шт
	2

	126. 
	Кран шаровый фланцевый ст. ду-50, ру-40
	шт
	2

	127. 
	Кран шаровый фланцевый ст. ду-80, ру-16
	шт
	2

	128. 
	Лента транспортерная 2.2-500-4-ТК 200-2-5-2
	м2
	15

	129. 
	Лента транспортерная 2.2-600-4-ТК 200-2-5-2
	м2
	15

	130. 
	Манометр ТМ-510Р.00 (0-1,0 МПа) G1/2, кл.т.1,5
	шт
	2

	131. 
	Манометр ТМ-610Р.00 (0-1,6 МПа) М20*1,5, кл.т.1,5
	шт
	5

	132. 
	Механизм электрический однооборотный МЭО -160/63 - 0,25М - 92с, 220V 50 Гц.
	шт
	1

	133. 
	Модуль аналогового ввода X20 А14622
	шт
	9

	134. 
	Модуль аналогового ввода МВ 210-101
	шт
	1

	135. 
	Модуль дискретного ввода МВ 210-214
	шт
	1

	136. 
	Модуль дискретного вывода МУ-210-402
	шт
	1

	137. 
	Модуль дискретных входов X20 D14372
	шт
	1

	138. 
	Модуль дискретных входов X20 D19371
	шт
	6

	139. 
	Модуль дискретных выходов X20 DO 9322
	шт
	3

	140. 
	Модуль ЦПУ контроллера Х20СР1485
	шт
	1

	141. 
	Молотки СМ-218 для дробилки СМД-112А
	шт
	5

	142. 
	Мотор-редуктор ЗМП-40-18-0,55-0,280-G110 с электродвигателем АИР80В8
	шт
	1

	143. 
	насос центрабежный Grundfos TP 150-280/4-A-F-A-BAQE
	шт
	1

	144. 
	насос центрабежный Grundfos TP 200-470/4A-F-ABAQE
	шт
	1

	145. 
	насос центрабежный Grundfos TPЕ 50-360/2-A-F-A-BAQE
	шт
	1

	146. 
	насос центрабежный Grundfos СМЕ 5-4 A-R-A-E-AQQE
	шт
	1

	147. 
	Отвод стальной П90 108*4,0 ст20 (ГОСТ 17375-2001)
	шт
	2

	148. 
	Отвод стальной П90 133*4,5 ст20 (ГОСТ 17375-2001)
	шт
	2

	149. 
	Отвод стальной П90 219*6,0 ст20 (ГОСТ 17375-2001)
	шт
	2

	150. 
	Отвод стальной П90 273*8,0 ст20 (ГОСТ 17375-2001)
	шт
	2

	151. 
	Отвод стальной П90 377*9,0 ст20 (ГОСТ 17375-2001)
	шт
	2

	152. 
	Отвод стальной П90 426*8,0 ст20 (ГОСТ 17375-2001)
	шт
	2

	153. 
	Отвод стальной П90 57*3,5 ст20 (ГОСТ 17375-2001)
	шт
	2

	154. 
	Отвод стальной П90 76*4,0 ст20 (ГОСТ 17375-2001)
	шт
	3

	155. 
	Отвод стальной П90 89*4,0 ст20 (ГОСТ 17375-2001)
	шт
	2

	156. 
	Панель оператора 4РР320
	шт
	1

	157. 
	Патрон ПТ 1.3-10-80-20 У3
	шт
	3

	158. 
	ПитательПМЗ-600 4лц-23.8308.0084 СБ
	шт
	1

	159. 
	Подшипник 11210
	шт
	2

	160. 
	Подшипник 1312
	шт
	2

	161. 
	Подшипник 1313
	шт
	4

	162. 
	Подшипник 1607
	шт
	8

	163. 
	Подшипник 180111
	шт
	2

	164. 
	Подшипник 180200
	шт
	4

	165. 
	Подшипник 180204
	шт
	8

	166. 
	Подшипник 180205
	шт
	2

	167. 
	Подшипник 180206 (6206 2RS)
	шт
	8

	168. 
	Подшипник 180208
	шт
	4

	169. 
	Подшипник 180209
	шт
	1

	170. 
	Подшипник 180211
	шт
	4

	171. 
	Подшипник 180306
	шт
	2

	172. 
	Подшипник 180307
	шт
	4

	173. 
	Подшипник 180308
	шт
	10

	174. 
	Подшипник 180309 (6309 2RS)
	шт
	8

	175. 
	Подшипник 180310
	шт
	2

	176. 
	Подшипник 180316
	шт
	2

	177. 
	Подшипник 180503
	шт
	8

	178. 
	Подшипник 22216
	шт
	2

	179. 
	Подшипник 22309
	шт
	2

	180. 
	Подшипник 2316
	шт
	8

	181. 
	Подшипник 3613
	шт
	2

	182. 
	Подшипник 3614
	шт
	1

	183. 
	Подшипник 3618 (22318)
	шт
	2

	184. 
	Подшипник 53516
	шт
	2

	185. 
	Подшипник 6203 RS
	шт
	8

	186. 
	Подшипник 6213 2RS
	шт
	2

	187. 
	Подшипник 6307 2RS
	шт
	2

	188. 
	Подшипник 6309 Z
	шт
	1

	189. 
	Подшипник 6312 2RS
	шт
	2

	190. 
	Подшипник 6312 RS (60312, 6312 Z)
	шт
	6

	191. 
	Подшипник 6313
	шт
	2

	192. 
	Подшипник 6313 RS
	шт
	2

	193. 
	Подшипник 6314 ZZ
	шт
	2

	194. 
	Подшипник 6317 RS
	шт
	2

	195. 
	Подшипник 6319 RS
	шт
	1

	196. 
	Подшипник 7522М
	шт
	2

	197. 
	Подшипник 7610
	шт
	2

	198. 
	Подшипник 7616 КМ
	шт
	2

	199. 
	Преобразователь избыточного давления ПД-Р 1,6МПа-0,5-М20х1,5-1
	шт
	1

	200. 
	Преобразователь нормирующий ПНТ-2,03,1,2
	шт
	5

	201. 
	Преобразователь нормирующий ПНТ-в-Рго
	шт
	2

	202. 
	Преобразователь уровня "Пума" 125-6,0
	шт
	1

	203. 
	Преобразователь частотный ПЧВ204-15К-В
	шт
	1

	204. 
	Преобразователь частотный 18,5 кВт 8184 Т401850.01Р-1
	шт
	1

	205. 
	Преобразователь частотный 2,2 кВт-3НР 8174 Т400220.010-1
	шт
	1

	206. 
	Преобразователь частотный 37 кВт 8184 Т403700.01Р-1
	шт
	1

	207. 
	Преобразователь частотный AFD-E 030.43B
	шт
	1

	208. 
	Преобразователь частотный ESQ9000-1144 вх 3ф 380В 50/60Гц вых 3ф 380В 0,1-400 Гц  U-11кВт, 27А
	шт
	1

	209. 
	Преобразователь частотный SV 185iG 5A-4 вх 380-480В 50/60Гц вых 3ф 0,1-400Гц U-29,7кВт
	шт
	1

	210. 
	Преобразователь частотный ПЧВ 203-7К5-В
	шт
	1

	211. 
	Преобразователь частотный ПЧВ205-22 К-В
	шт
	1

	212. 
	Преобразователь частотный, ПЧВ102-1К5-В
	шт
	2

	213. 
	Прокладка резиновая пластин теплообменника НН-63 (65*5*135,5)
	шт
	75

	214. 
	Пуск плавный АВВ PSE 142-600-70
	шт
	1

	215. 
	Пуск плавный АВВ PSE 72-600-70
	шт
	1

	216. 
	Пуск плавный АВВ PSR 45-600-70
	шт
	1

	217. 
	Пускатель GMC-32 220 АС
	шт
	3

	218. 
	Пускатель GMD-6M 24VDC
	шт
	3

	219. 
	Пускатель ПМЛ 1100 220В
	шт
	4

	220. 
	Пускатель ПМЛ 2160 380В 25А
	шт
	1

	221. 
	Пускатель ПМЛ 3560 М 380В
	шт
	1

	222. 
	Пускатель ПМЛ-160А 380В
	шт
	1

	223. 
	Расходомер "Взлет" 540Ф-В, Ду 80
	шт
	1

	224. 
	Регистратор вторичный 2ТРМ1-Щ11
	шт
	1

	225. 
	Регистратор вторичный ТРМ1-Щ1
	шт
	1

	226. 
	Регистратор вторичный ТРМ201-Щ1
	шт
	1

	227. 
	Регистратор вторичный ТРМ210-Щ1
	шт
	1

	228. 
	Редуктор привода дробилки 1 ЦЗУ-200-50-21-У2
	шт
	1

	229. 
	Редуктор привода конвейера 1Ц 2У 250-40-21
	шт
	1

	230. 
	Редуктор РМ-500 2021 ЦУ2 МТ205 КГСМ
	шт
	1

	231. 
	Реле промежуточное 24 VDC 5А/250V
	шт
	10

	232. 
	Ремень клиновой А-1400
	шт
	2

	233. 
	Ремень клиновой В1700
	шт
	4

	234. 
	Ремень клиновой В3750
	шт
	4

	235. 
	Ремень клиновой С(В)-2360
	шт
	3

	236. 
	Сальник 2*40*60
	шт
	1

	237. 
	Сальник 2*45*65
	шт
	1

	238. 
	Сигнализатор уровня СУ200 МАИ
	шт
	1

	239. 
	Сталь уголок, 63*63*5
	м
	23,4

	240. 
	Термопреобразователь Овен ДТС 035 Л -Pt 100.0.5.160ИГ5 (50,,,+500с)
	компл
	5

	241. 
	Термопреобразователь ТП-В241-17-1260
	шт
	1

	242. 
	Термостат КТS 011
	шт
	2

	243. 
	Тормоз колодочный ТКГ-200 с электрогидравлическим приводом
	шт
	1

	244. 
	Трансформатор ОСМ1-3,0 380/220/36
	шт
	1

	245. 
	Трос 16мм
	м
	140

	246. 
	Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 108*4,0
	м
	23,4

	247. 
	Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 133*5,0
	м
	33,8

	248. 
	Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 159*4,5
	м
	23,4

	249. 
	Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 219*6,0
	м
	11,7

	250. 
	Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 273*8,0
	м
	11,7

	251. 
	Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 377*9
	м
	11,7

	252. 
	Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 426*9,0
	м
	11,7

	253. 
	Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 57*3,5
	м
	23,4

	254. 
	Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 76*4,0
	м
	23,4

	255. 
	Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 89*4,0
	м
	23,4

	256. 
	Труба стальная ВГП 15*2,8 ст.3 ГОСТ 3262-75
	м
	11,7

	257. 
	Труба стальная ВГП 20*2,8 ст.3 ГОСТ 3262-75
	м
	11,7

	258. 
	Труба стальная ВГП 25*3,2 ст.3 ГОСТ 3262-75
	м
	11,7

	259. 
	Труба стальная ВГП 32*3,2 ст.3 ГОСТ 3262-75
	м
	11,7

	260. 
	Фланец трубопроводный плоский стальной Ду 100 Ру 16 ст20
	шт
	2

	261. 
	Фланец трубопроводный плоский стальной Ду 150 Ру 16 ст20
	шт
	2

	262. 
	Фланец трубопроводный плоский стальной Ду 200 Ру 16 ст20
	шт
	2

	263. 
	Фланец трубопроводный плоский стальной Ду 250 Ру 16 ст20
	шт
	2

	264. 
	Фланец трубопроводный плоский стальной Ду 50 Ру 16 ст20
	шт
	2

	265. 
	Фланец трубопроводный плоский стальной Ду 80 Ру 16 ст20
	шт
	2

	266. 
	Цепь ПР - 38.1
	м
	5

	267. 
	Эл. двигатель АИР 200М4У2 37кВт, 1500 об/мин
	шт
	1

	268. 
	Электродвигатель 100 L6  2,2кВт 1000об/мин
	шт
	1

	269. 
	Электродвигатель 100 S4 3кВт 1500об/мин
	шт
	1

	270. 
	Электродвигатель 132 S6 5,5 кВт 1000 об/мин
	шт
	1

	271. 
	Электродвигатель 200 L6 30кВт 1000 об/мин
	шт
	1

	272. 
	Электродвигатель 5АМХ 160М8 , 11кВт 750об/мин
	шт
	1

	273. 
	Электродвигатель 80 В6 (фланцевый) 1.1 кВт 1000 об/мин.
	шт
	1

	274. 
	Электродвигатель А 180 М6 18,5 кВт 1000 об/мин
	шт
	1

	275. 
	Электродвигатель АДМ 100 S4У2 3кВт 1410 об/мин. (фланцевое соединение)
	шт
	1

	276. 
	Электродвигатель АДМ 132 М4, 11кВт 1430об/мин
	шт
	1

	277. 
	Электродвигатель АИР 100 S2У3 4,0 кВт 3000 об/мин
	шт
	1

	278. 
	Электродвигатель АИР 100S2У2, 4кВт, 3000об/мин, IM3081
	шт
	1

	279. 
	Электродвигатель АИР 132М2У3, 11кВт, 3000об/мин, IM3081
	шт
	1

	280. 
	Электродвигатель АИР 160 S4УХЛ100 15,0 кВт 1500 об/мин
	шт
	1

	281. 
	Электродвигатель АИР 160 М4 18,5кВт 1500 об/мин
	шт
	1

	282. 
	Электродвигатель АИР 180 М6, 18,5 кВт 1000 об/мин
	шт
	1

	283. 
	Электродвигатель АИР 200 М6 У2 22 кВт 970 об/мин
	шт
	1

	284. 
	Электродвигатель АИР 80В-6УЗ (фланцевый) 1,1кВт 1000об/мин
	шт
	1

	285. 
	Электродвигатель АИР 80В8У2 (фланцевый) 0,55 кВт 750 об/мин.
	шт
	1

	286. 
	Электродвигатель АИР-80 МА4 УЗ (фланцевый) 1,1 кВт 1500 об/мин.
	шт
	1

	287. 
	Электродвигатель КА 97В DRS 180М4/RS/AL/DN
	шт
	1

	288. 
	Электроды МР-3 3 мм
	кг
	10

	289. 
	Электроды МР-3 4 мм
	кг
	10

	290. 
	Электропривод МЭО-160/63-0,25М-92С,220В, 50Гц
	шт
	2


Раздел 4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении.

4.0. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения.

4.0.1. В соответствии с требованиями ч.5 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями статьи IX постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» между единой теплоснабжающей организацией (разработчик соглашения)   и теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (стороны соглашения) осуществляющими деятельность в одной системе теплоснабжения не позднее 1 июня каждого года должны быть заключены Соглашения об управлении системой теплоснабжения.

Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в совместно эксплуатируемых системах теплоснабжения осуществляется на основании соглашений об управлении системами теплоснабжения. 

Обязательными условиями указанного соглашения являются:

1) определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия;

2) порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

3) порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

4) порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

Организации, функционирующие в системах теплоснабжения в рамках соглашения об управлении системой теплоснабжения координируют решения, осуществляют взаимодействия сил    и средств, при локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

4.0.2. Ответственность организаций-сторон соглашения об управлении системой теплоснабжения определяется балансовой принадлежностью тепловых сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к соглашению об управлении системой теплоснабжения. 

4.0.3. В случае, если теплоснабжающие и теплосетевые организации не заключили соглашение об управлении системой теплоснабжения, порядок управления системой теплоснабжения определяется соглашением, заключенным на предыдущий отопительный период, а если такое соглашение не заключалось ранее, указанный порядок устанавливается Администрацией Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино).
Сведения об организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) представлены в таблице 4.1.3.1.
Таблица 4.0.3.1 - Сведения об организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения.
	Наименование теплоисточника
	Адрес расположения теплоисточника
	Установленная мощность, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка, Гкал/час
	Наименование эксплуатирующей организацией (основание пользования)

	5
	6
	9
	10
	11

	Котельная МКУ «Центральная»
	г. Заозёрный, ул. Фабричная, 8п
	26
	14
	АО «КрасЭко»

	Котельная «Прохорова»
	г. Заозёрный, ул. Прохорова, 20
	15
	8,2
	АО «КрасЭко»

	Электрокотельная «Трактовая»
	г. Заозёрный, ул. Трактовая, 2а
	0,2
	0,1
	АО «КрасЭко»

	Котельная №1 
	п. Урал, ул. Октябрьская,23
	13
	3,3
	ООО «СКК»

	Котельная №1 
	г.п. Ирша, ул. Кооперативная ,21А
	2,1
	0,3
	ООО «СКК»

	Котельная №2 «Тубдиспансер»
	г.п. Ирша, ул.Советская,21
	0,5
	0,1
	ООО «СКК»

	Котельная «Школа»
	с. Большие Ключи, ул. Красновых,77а
	1,3
	0,2
	ООО «СКК»

	Котельная
	с. Красногорьевка, ул. Новая,12
	3,2
	0,3
	ООО «СКК»

	Котельная «Совхоз»
	с. Новокамала, ул. Центральная,2б
	0,7
	0,1
	ООО «СКК»

	Котельная «Луговая»
	с. Успенка, ул. Луговая,2а
	0,4
	0
	ООО «СКК»

	Котельная «Жилой фонд»
	с. Новая Солянка, ул.Первомайская, 23
	7
	4,6
	ООО "Маяк"

	Котельная «1 отделение»
	с. Новая Солянка, ул.Целинная, 1а
	1,9
	0,6
	ООО "Маяк"

	Котельная «ЦРБ»
	г. Заозерный, ул. Армейская, 1а
	5,1
	0,5
	ООО "ТЭК 24"

	Котельная «РДК»
	г. Заозерный, ул. Прохорова, 29а
	0,6
	0,1
	ООО "ТЭК 24"

	Котельная жилфонда
	с. Александровка, ул. Мира,29а
	1,8
	0,4
	ООО "ТЭК 24"

	Котельная «Набережная»
	с. Успенка, ул. Набережная,3
	2,6
	0,3
	ООО "ТЭК 24"

	Котельная
	с. Налобино, ул. Вишневая,2
	2
	0,3
	ООО "ТЭК 24"

	Котельная
	с. Двуречное, ул. Советская,11а
	2,7
	0,8
	ООО "ТЭК 24"

	Котельная
	с. Бородино, ул. Мира,7а
	1,9
	0,5
	ООО "ТЭК 24"

	Котельная «Школа»
	д. Гмирянка, ул. Центральная, 43а
	1,1
	0
	ООО "ТЭК 24"

	Котельная «Школа»
	с. Малая Камала, ул. Садовая,1а
	0,9
	0,3
	ООО "ТЭК 24"

	Котельная «Школа»
	с. Новокамала, ул.70 лет Отября, 20а
	0,8
	0,1
	ООО "ТЭК 24"

	Котельная жилфонда
	с. Новокамала, ул. Стаханова,54а
	1,1
	0,2
	ООО "ТЭК 24"

	Котельная жилфонда
	с. Рыбное, ул. Мира,11
	5
	1
	ООО "ТЭК 24"

	Котельная «Школа»
	с. Рыбное, ул. Кузьмина,1а
	0,8
	0,1
	ООО "ТЭК 24"

	Котельная «Школа»
	с. Переясловка, ул. Советская, 10 б
	0,9
	0,1
	ООО "ТЭК 24"

	Котельная жилфонда
	с. Переясловка, ул. Полтавская, 15б
	3,8
	0,8
	ООО "ТЭК 24"

	Котельная училища
	г.п. Ирша, ул. Студенческая, 7
	1,2
	0,5
	КГБПОУ «Техникум горных разработок имени В. П. Астафьева»

	Котельная
	г. Заозерный, ул. Промышленная
	1,9
	0,5
	Рыбинский филиал ОАО "КНП"

	Котельная "ст. Саянская"
	г.п. Саянский, ул. Транспортная, 2
	43
	38
	ГПКК "ЦРКК"


	Сведения о присвоении статуса ЕТО



	1
	АО «КрасЭКо»
	Постановление № 135-п от 19.04.2018г.

	2
	ООО «ТеплоЭнергетический Комплекс 24» 
	Постановление № 398-п от 27.06.2025г.

	3
	ООО "Сибирский коммунальный комплекс"
	Постановление № 58-п от 01.11.2021г.

	4
	ООО "Маяк"
	Постановление  № 950-п от 27.12.2024г.

	5
	ООО "Стимул"
	Постановление  № 28-п от 27.05.2024г.

	6
	ГПКК "ЦРКК"
	Постановление  № 62-п от 26.04.2021г.

	Сведения о действующих тарифах

	1
	АО «КрасЭКо»
	Приказ №344-п от 19.12.2024г.

	2
	ООО «ТеплоЭнергетический Комплекс 24»
	Приказ №49-п от 29.09.2925г.

	3
	ООО "Сибирский коммунальный комплекс"
	Приказ №396-п от 19.12.2024г.

	4
	ООО "Маяк"
	Приказ №414-п от 25.12.2024г.

	5
	ООО "Стимул"
	Приказ №123-п от 10.12.2024г.

	7
	ГПКК "ЦРКК"
	Приказ №374-п от 19.12.2024г.


4.1.  Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

4.1.1.  Состав сил в учреждениях и организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино), привлекаемых в рамках своих полномочий для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения: 

а) в администрации Рыбинского района Красноярского края (за исключением г. Бородино):
- заместитель Главы города по жизнеобеспечению администрации  Рыбинского района Красноярского края;

- начальник и специалисты подразделения администрации Рыбинского района, курирующие жилищно-коммунальное хозяйство;

- операторы Единой дежурной диспетчерской службы муниципального образования Рыбинский район (далее – ЕДДС), находящиеся на смене.

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино):
- главный инженер; 

- диспетчер аварийно-диспетчерской службы; 
- персонал производственно-технической службы; 

- инженерно-технические работники и операторы (машинисты) дежурной смены котельных;

- члены аварийно-ремонтных бригад.

в) в оперативных службах обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:

- оперативный дежурный персонал; 

- выездные бригады, выездные аварийно-ремонтные бригады в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями.

г) в экстренных оперативных службах обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:

- оперативный дежурный персонал; 

- выездные аварийно-ремонтные бригады в соответствии с утверждёнными в установленном порядке штатными расписаниями.

д) в организациях, управляющих многоквартирными домами:

- персонал аварийно-диспетчерской службы.

4.1.2. Состав средств в учреждениях и организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) требуемых при выполнении ими своих функций для локализации и ликвидации аварийной ситуации в системах централизованного теплоснабжения:

- оргтехника и средства связи;

- программное обеспечение;

- легковой, в том числе дежурный и грузовой автомобильный транспорт;   

- специализированные автомобили – ремонтные, медицинские, противопожарные;

- грузоподъемная и землеройная техника;

- сварочное оборудование;

Состав средств ежегодно определяется и утверждается нормативным документом организаций (учреждений), которые могут быть привлечены для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения.

4.1.2. Количественный состав сил для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) определенный организациями (учреждениями) на 2025 г. представлен в разделе 3 настоящего ПЛАС.

4.2. Дислокация сил и средств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций

4.2.1 Дислокация (размещение) сил в режиме повседневной эксплуатации систем централизованного теплоснабжения в муниципальном образовании Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) осуществляется на стационарных пунктах (местах), по месту нахождения ответственных лиц и персонала. Пункты (рабочие места) оснащены средствами связи, необходимыми техническими средствами и документацией.

4.2.2.  При возникновении аварийных ситуаций дислокация средств может измениться в зависимости от функционального назначения сил, к которым они приписаны:
а) остаются на пунктах управления: средства оперативного персонала (ЕДДС, дежурного персонала экстренных оперативных служб); 

 б) перемещаются в центр событий для использования при локализации и ликвидации происшествия: средства аварийно-ремонтных бригад (организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, противопожарной и спасательной службы МЧС России, органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, службы Скорой медицинской помощи, аварийной газовой службы, органов Росгвардии, привлекаемых организаций).
4.2.3. Дислокация аварийно-спасательных формирований должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечивалась возможность прибытия к любому объекту в своей зоне ответственности за время, не превышающее нормативное, с момента поступления дежурному персоналу сигнала о возникновения аварийной ситуации.

Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия, представлено в таблице Таблица 4.2.3.1 

Таблица 4.2.3.1 - Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия

	Наименование организации (учреждения), адрес места расположения
	Время прибытия на место происшествия с момента поступления вызова 

	
	

	Организации, функционирующие в системах теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ
	немедленно, Ч+0ч.30мин.



	Противопожарная и спасательная служба 
93 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю, 
Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Фабричная, д. 8 И.

93 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю, 
Красноярский край, Рыбинский район,  г.п. Ирша, ул. Сажовая, д. 22.
	Ч+0ч.10 мин. в городской местности;

Ч+0ч.20 мин. в сельской местности

(ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008г. (ред. От 25.12.2023)  №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

	«Противопожарная охрана Красноярского края».

ПЧ-321 КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» 663973, Рыбинский МО, г.п. Саянский, ул. Комсомольская, 1.

ПЧ-321 КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» 663973, Рыбинский МО, с. Красногорьевка, ул. Ленина, 60.
	Ч+0ч.10 мин. в городской местности;

Ч+0ч.20 мин. в сельской местности

(ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008г. (ред. От 25.12.2023)  №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

	Орган Министерства внутренних дел Российской Федерации на территории муниципального образования город Заозерный МО МВД России "Бородинский", Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный,                     ул. Мира, д. 2.
	незамедлительно (протяженность маршрута патрулирования должна обеспечивать прибытие наряда к месту происшествия (как правило, не более чем в течение 5-7 минут) и не может превышать 6 км для патрулей на автомобиле, 4 км для патрулей на мотоцикле, 1,5 км для пеших патрулей)

(п.1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»)

	Служба Скорой медицинской помощи на территории муниципального образования город Заозерный, Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Реконструкции, д. 27
	Ч+0ч.20 мин. для оказания скорой медицинской помощи в экстренной форме;

Ч+2ч.00 мин. для оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме

(п.6 прил. №2 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 20.06.2013 №338н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»)

	Аварийная служба электросетевой компании (ПО ЮВЭС ПАО «МРСК Сибири», Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Чкалова, д. 29
	немедленно, Ч+1ч.30мин. (не определен)

	АО "Красноярская региональная энергетическая компания",  Красноярский кр, г. Заозерный, р-н Рыбинский, ул. Партизанская, д.62.
	немедленно, Ч+1ч.30мин. (не определен)



	ООО «Маяк», Красноярский край, г. Канск, ул. Иланская, д. 38.


	немедленно, Ч+1ч.30мин. (не определен)



	ООО «Стимул»,  Красноярский край,  г. Заозерный, ул. Промышленная, д. 2. 
	немедленно, Ч+1ч.30мин. (не определен)



	ГПКК «ЦРКК», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Севере-

Енисейская, д. 33, эт.4, пом. 5.
	немедленно, Ч+1ч.30мин. (не определен)



	ООО «ТЭК 24»,  Красноярский край,  г. Заозерный, ул. Промышленная, д. 2.
	немедленно, Ч+1ч.30мин. (не определен)



	ООО «СКК»,  Красноярский край,Рыбинский район, п. Урал, ул. Октябрьская, 23
	немедленно, Ч+1ч.30мин. (не определен)




4.2.4. При необходимости, по решению ответственного руководителя работ, для локализации и ликвидации аварийной ситуации в условиях критически низких температур окружающего воздуха могут быть привлечены дополнительные силы и средства.

4.2.5. Количественный состав средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино), определенный организациями (учреждениями) на 2025 г. представлен в разделе 3 настоящего ПЛАС.

4.3. Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций

4.3.1. Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) и минимизации ущерба от их возникновения зависит от действий ответственных лиц.

Ответственные лица должны действовать согласованно, четко, спокойно, в рамках своих полномочий определенных должностными и иными действующими инструкциями, со знанием ситуации в системе теплоснабжения, оборудования, настоящим Планом действий и в соответствии складывающейся обстановкой - для недопущения негативного развития происшествия. 

Все ответственные лица, указанные в ПЛАС, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

Форма Блок-схемы действий ответственных лиц муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения приведена на рисунке Рисунок 4.3.1.1
4.3.2. Обязанности ответственного лица, в случае длительного срока ликвидации аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха), угрозе для жизни и комфортного проживания людей.

В случае длительного срока ликвидации аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха), угрозе для жизни и комфортного проживания людей руководство аварийно-ремонтными работами возлагается на заместителя Главы Рыбинского района по жизнеобеспечению территории, который координирует свои действия с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) в соответствии с настоящим Планом действий.

Ответственный руководитель работ действует следующим образом:

а) ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий и руководит работами по спасению людей и ликвидации аварии;

б) организует командный пункт, сообщает о месте его расположения всем исполнителям и постоянно находится на нем;

в) проверяет, вызваны ли необходимые для ликвидации последствий аварийной ситуации инженерные службы и должностные лица;

г) контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий, своих распоряжений и заданий;

д) контролирует состояние отключенных от теплоснабжения зданий;

е) дает соответствующие распоряжения представителям взаимосвязанных с теплоснабжением по коммуникациям инженерным службам;

ж) дает указание об удалении людей из всех опасных и угрожаемых жизни людей мест и о выставлении постов на подступах к аварийному участку;

з) докладывает (вышестоящим руководителям и органам) об обстановке и при необходимости просит вызвать на помощь дополнительные технические средства и ремонтные бригады.

4.3.3. Обязанности специалистов муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) курирующих жилищно-коммунальное хозяйство (здесь – специалисты администрации муниципального образования).

Специалисты администрации муниципального образования действуют следующим образом:

а) ознакомившись с обстановкой, немедленно приступают к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий в рамках своих полномочий;

б) выполняют задания и распоряжения ответственного руководителя работ.
4.3.4. Обязанности главного инженера организации, функционирующей в системах теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино).

Главный инженер организации действует следующим образом:

а) обеспечивает принятие необходимых мер по привлечению аварийных бригад для дежурства и выполнения необходимых работ по ликвидации аварийной ситуации, а также по своевременной доставке необходимых материалов и оборудования;

б) обеспечивает работу аварийных и материальных складов и доставку материалов, инструмента к месту аварийной ситуации;

в) обеспечивает руководство работой транспорта, привлекаемого для ликвидации аварийной ситуации;

г) держит постоянную связь с руководителем работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций и по согласованию с ним определяет опасную зону, после чего устанавливает предупредительные знаки и выставляет дежурные посты из рабочих предприятия;

 д) систематически информирует ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации;

е) до прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии самостоятельно руководит ликвидацией аварийной ситуации.

4.3.5. Обязанности диспетчера аварийно-диспетчерской службы организации, функционирующей в системах теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино).
Диспетчер аварийно-диспетчерской службы организации действует незамедлительно в круглосуточном режиме следующим образом:

а) по получении извещения об аварии, направляет оперативный персонал, организует вызов ремонтной бригады и оповещение руководителя;

б) при аварии, до прибытия и в отсутствии руководителя, главного инженера своей организации выполняет обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварии;

в) обязан принять меры для спасения людей, имущества и ликвидации последствий 

аварийной ситуации в начальный период или для прекращения ее распространения 

г) проводит электронное моделирование аварийной ситуации и сообщает его результаты оперативному персоналу, для проведения переключений.

4.3.6. Обязанности персонала аварийно-ремонтной бригады организации, функционирующей в системах теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино).

Персонала аварийно-ремонтной бригады действует незамедлительно в круглосуточном режиме следующим образом:
а) обеспечивает оперативное взаимодействие с АДС теплоснабжающей организации, при поступлении соответствующей информации принимает меры по изменению или прекращении работы оборудования и коммуникаций, попавших в зону аварии; 

б) при необходимости производит отключение внутридомовых систем теплоснабжения, опорожнение систем, последующее их заполнение и включение в работу.
[image: image3.png]2. Fnasssi unswerep mennocratxaowel
(mennosemesoi) opzanusowsu

2.1 npudsiscem na wecmo
asapuiivoi cumyouuu

2.2 opeanusyem crocamensrse.
‘patioms, ssaxyauuo,
npusumaem mepsi o

coxpanenur umpuecmsa, wepsi

10 nepacnpocmpanenuro

e 23. o pesymmaman

‘modenuposariua
onpedessiem otvem
nocredcmeui cuenapus
passumus asopuiioii

24mpu
HeoBodunocmu
nanpasssem
peseparyo.
pemormeyo.
opuzady

4 £anc
Puibuncroz0 padona

4.1 onoseugem 5
meuere 30 musym
aomunuempayuo.
myruunansrozo
oBoasosamus.

.,

5.2 cmpyxmyprise

4.2 npuem-nepedaua noopasenenus

cuznanos yrpasnesus, !
onosewenue nacenenus

(npu neoGirodumocmu) 5.3 onepamusreie

231, obwen
uropmauueti o
nepexmovenusx u
yemanosnenusx
2udpasnueckozou
pexunos

43, yrouwaer
nopaaok
Bsaumopeiicrann
w Koopanmmper

ancnersepcryo
crymty




Рисунок 4.3.1.1 – Форма Блок-схемы действий ответственных лиц муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения 
Раздел 5. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

5.1. При повреждении (аварии) на внутридомовых системах теплопотребления (отопления) АДС эксплуатирующей организации обязана принять все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, отключения поврежденного участка, организации выполнения ремонтно-восстановительных работ, сообщить о случившемся в ЕДДС, принять меры по поддержанию минимальной внутри домовой температуры (не ниже +12 °C) с использованием мобильных теплогенераторов (тепловых пушек) в общедомовых помещениях многоквартирных домов.

5.2. О причинах возникновения и сроках устранения аварийной ситуации в системе теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) в зимнее время года повлекшей отключение коммунальных услуг и угрозу безопасности населения, необходимо своевременно информировать жителей.

5.3. Заместитель Главы муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, после уточнения недостающей информации (при необходимости) о произошедшем технологическом нарушении готовит сообщение (информацию) и направляет его в пресс-службу администрации муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) (заместителю Главы, курирующему СМИ) не позднее 1 часа после возникновения технологического нарушения. Пресс-служба администрации муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) после согласования с Главой района размещает информацию на сайте администрации муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино), в средствах массовой информации, в общедомовых чатах, социальных сетях, сайтах и социальных сетях организаций, управляющих многоквартирными домами, информационных стендах многоквартирных домов.

5.4. В случае длительного (свыше 6 часов) отсутствия теплоснабжения у населения Глава муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино), заместитель Главы по жизнеобеспечению, ответственные за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, организовывают встречи с затронутыми отключением жителями, проводят необходимые разъяснения о причинах и плановых сроках устранения нарушения.

5.5. В случае длительного (24 часа и более) отсутствия теплоснабжения у населения в жилых кварталах в зимнее время года в муниципальном образовании Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) объявляется режим «ЧС» и проводятся мероприятия по эвакуации пострадавших.

5.6. В случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей от 2000 чел., осуществляется выезд Главы муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино), и руководства организации, функционирующей в системе теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) на место технологического нарушения.

5.7. Выезд на место аварии руководителей администрации муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) и профильных министерств должен осуществляться не позднее установленных ниже сроков, зависящих от температуры наружного воздуха:

- не позднее 4 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха выше -10 °C;

- не позднее 2 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха от -10 °C до -15 °C;

- не позднее 30 мин. после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха ниже -15 °C.

В случае возникновения аварии на объектах теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино), при нарушении условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки при условии, что температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в отопительный период, Глава муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) отдает распоряжение на незамедлительную организацию постоянной работы штаба по проведению отопительного периода и созыв внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино).

5.8. Мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности населения в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения (прекращении подачи тепла в жилые помещения в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха в течение длительного времени) являются:

- сообщение о возникшей ситуации в организацию, управляющую многоквартирными домами и (или) в ЕДДС муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) по средствам городской телефонной и мобильной связи лицами, являющимися свидетелями возникновения происшествия;

- соблюдение требований норм и правил безопасности и охраны труда;

- эвакуация из опасной зоны населения при режиме «ЧС» во взаимодействии с экстренными оперативными службами и аварийно-спасательными формированиями;

- обозначение, оцепление опасной зоны, запрет пропуска и передвижения по опасной зоне населения, транспортных средств;

- привлечение к выполнению работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации специализированных служб и формирований в целях предупреждения дальнейшего развития аварий, угрозы населению;

- оповещение населения, проживающего на территории муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) о происшествии;  

- при повреждениях в сетях централизованного теплоснабжения в зимний период, в случае отрицательных температур наружного воздуха и при превышении нормативного времени на устранения аварийной ситуации, организациям, управляющим многоквартирными домами следует предотвращению размораживания внутридомового оборудования дренировать воду из систем отопления зданий.

5.9. Жителям, проживающим на территории муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения для обеспечения безопасности необходимо:

- для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах и балконных дверях, занавесить их одеялами или коврами;
- до эвакуации, разместить членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеться в теплую одежду и принять профилактические лекарственные препараты от обще-респираторных заболеваний и гриппа; 

- не допускать отопления помещений с помощью электрообогревателей самодельного изготовления, а также электрических плит, т.к. это может привести к возникновению пожара, выхода из строя системы электроснабжения здания. Для обогрева помещения необходимо используйте электрообогреватели только заводского изготовления;

- проявлять выдержку и самообладание, оказывая посильную помощь работникам организации, управляющей многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) прибывшим для выполнения ремонтно-восстановительных работ;

- в случае эвакуации из жилого помещения - одеть членов семьи в теплую одежду и обувь; отключить в квартире газ, воду и электричество; взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла; закрыть входную дверь квартиры на замок и действовать в соответствии с указаниями уполномоченных работников организации, управляющей многоквартирными домами, администрации муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино).

Раздел 6. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

6.1. Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрации муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино). 

6.2. При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств.

6.3. По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения:

- средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, оборудование и автомобильная и землеройная техника), необходимые для проведения ремонтно-восстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации;

- аварийный запас средств индивидуальной защиты;

- силы необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций; 

- средства необходимые для возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее. 

6.4. Организация материально-технического обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрацией муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино).
Материально-технические средства, которые должны быть задействованы в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей и не должны применяться для обеспечения в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.

6.5. Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте – комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Задачи инженерного обеспечения ремонтно-восстановительных и других неотложных работ выполняют специализированные группы имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению газовых, водопроводно-канализационных сетей, линий электропередачи.

Инженерное обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) совместно (в рамках своих функциональных обязанностей):

- с администрацией муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) (координация и контроль деятельности, а в случае планируемого срока ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) более                      4 часов, угрозе для жизни и комфортного проживания людей – непосредственное руководство заместителем Главы района по жизнеобеспечению ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства);
- с региональными и муниципальными службами мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению (ЕДДС);

- с региональными и муниципальными экстренными оперативными службами (министерства чрезвычайных ситуаций, полиция, скорая помощь, Росгвардия);

- с организациями, связанными с функционированием систем теплоснабжения – водопроводно-канализационного хозяйства, электросетевыми и газораспределительными организациями;

- с организациями, управляющими многоквартирными домами.

6.6. Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) за счет финансовых резервов и за счет резервного фонда в установленных законом случаях.

Финансовых средств и материальных ресурсов для обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения формируются в организациях одним из следующих способов:
- выделением на отдельном расчетном счету организации собственных денежных средств;

- заключением договора страхования расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

- заключением договора банковской гарантии;

- иными способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации. 

формирующие резервы финансовые средства должны находиться на счетах эксплуатирующей организации и могут быть использованы по назначению только в результате произошедшей аварийной ситуации.

6.7. Организация противопожарного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и территориальная противопожарными и спасательными службами МЧС России в случае возгорания, по вызову.

6.8. Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино), а в случае необходимости привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.

6.9. Организация медицинского обеспечения, операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются территориальными службами Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями, по вызову.

Раздел 7. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций.

На основании постановлении Правительства РФ № 154 в котором указанно, что 

разработка электронной модели в схемах теплоснабжения населённых пунктов с численностью населения до 100 тыс. человек не является обязательной, в администрации муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) электронное моделирование аварийных ситуаций не разрабатывалось.

Раздел 8.
 Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

8.1. Ознакомление с ПЛАС.

8.1.1. ПЛАС должен быть тщательно изучен специалистами организаций (учреждений) указанных в разделе 5 настоящего документа:

- в экстренных оперативных службах; 

– в администрации муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино): руководителями и специалистами, связанными с эксплуатацией системы теплоснабжения, в ЕДДС;

– в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино): руководителем, главным инженером, персоналом технических, оперативных и ремонтных служб;

– в организациях, управляющих многоквартирными домами.

8.1.2. Ознакомление с ПЛАС должно быть оформлено под расписку.

8.1.3. ПЛАС должен быть находится и по возможности вывешен на видных доступных местах в организациях (учреждениях) указанных в разделе 5 настоящего документа по решению руководителя организации (учреждения), для постоянного ознакомления с ним персонала.

8.1.4. Запрещается допускать к производственной деятельности лиц организаций (учреждений) указанных в разделе 5 настоящего документа, связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино), не ознакомленных с ПЛАС.

8.1.5. Знание ПЛАС проверяется во время учебных тревог и учебно-тренировочных занятий, проводимых совместно (раздельно) администрацией и организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино). При этом проводится учебная проверка по одной из позиций плана и выполнение предусмотренных в нём мероприятий. 

8.1.6. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок ПЛАС несет заместитель Главы муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино), ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства и главные инженеры теплоснабжающих (теплосетевых) организаций муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино).

8.2. Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения

8.2.1. Формами, необходимыми для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) являются:

- настоящий ПЛАС;

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- внутренние инструкции, списки, ведомости, журналы, бланки, графики и т.п. организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической документации с учетом настоящего ПЛАС;

- утвержденные техническим руководителем организации, функционирующей в системах теплоснабжения, схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и источников тепловой энергии; 

8.2.2. Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный ПЛАС при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

8.2.3. К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указания о порядке отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий и последующего их заполнения и включением их в работу при разработанных вариантах аварийных режимов. Должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и нерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее главным инженером.

8.2.4. Теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители, диспетчерские службы ежегодно до 01 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.

Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) приведен в таблице Таблица 8.3.1
Таблица 8.3.1 - Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино)
	№ п/п
	Наименование документа
	Краткое содержание

	1
	Оперативный журнал
	Регистрация в хронологическом порядке (с точностью до одной минуты) оперативных действий, производимых для обеспечения заданного режима работы теплосети по распоряжениям с указанием лиц, отдавших их. Записи о неисправностях в работе оборудования, аварийных ситуациях и мерах по восстановлению нормального режима.

Фиксация допусков на проведение работ, проводимых по нарядам и распоряжениям. Записи о приемке и сдаче смены с регистрацией состояния оборудования (в работе, в резерве, в ремонте). Замечания администрации предприятия (района) тепловых сетей по ведению оперативного журнала и визы о его просмотре

	2
	Список ремонтного и руководящего персонала 
	Должности, фамилии, инициалы, адреса, номера телефонов ремонтного и руководящего персонала предприятия тепловых сетей и теплоснабжающей ТЭЦ 

	3
	Список телефонов городских организаций
	Список телефонов городских (районных) аварийных служб, смежных эксплуатационных, ремонтных и других организаций

	4
	Суточная ведомость теплосети
	Периодическая регистрация параметров и расхода теплоносителя на выводах источника показаний КИП насосных станций, заданных параметров теплоносителя за сутки

	5
	Оперативная схема тепловых сетей
	Схема трубопроводов, отражающая состояние установление на них запорной арматуры (открытое или закрытое положение) на текущий момент времени

	6
	Журнал распоряжений (оператору) диспетчеру
	Запись оперативных распоряжений руководства предприятия тепловых сетей (района тепловых сетей, служб теплосети)

	7
	Журнал (картотека) заявок диспетчеру на вывод оборудования из работы
	Регистрация заявок на вывод оборудования из работы поступивших в ЦДП и РДП от районов теплосети или ТЭЦ, с указанием наименования оборудования, причины и времени (по заявке) вывода оборудования из работы, а также отключаемых потребителей и их теплопотребления. В журнале отмечается, кому сообщено о разрешении, а также фактическое время вывода оборудования из работы и ввода его в работу

	8
	Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям
	Регистрация нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ с указанием содержания работ и места их проведения, производителя работ (наблюдающего), фамилия и инициалов руководителя. При работе по распоряжению указывается лицо, отдавшее распоряжение, приводится состав бригады, производится запись о проведении инструктажа, фиксируются дата и время начала и окончания работ

	9
	Бланк переключений
	Запись задания на переключение тепловой сети с указанием последовательности производства операций при переключении

	10
	Журнал регистрации параметров в контрольных точках
	Периодическая запись давления и температуры теплоносителя в контрольных точках тепловых магистралей

	11
	Журнал анализов сетевой и подпиточной воды
	Записи результатов анализа сетевой, подпиточной воды и конденсата

	12
	Список (картотека) абонентов с указанием тепловых нагрузок
	Перечисление абонентов с указанием тепловых нагрузок по воде и пару для теплопотребления каждого вида (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технология и т.д.), их адресов и номеров телефонов, а также лиц, ответственных за теплопотребление

	13
	Перечень резервных источников теплоснабжения ответственных потребителей
	Перечисление резервных котельных ответственных потребителей с указанием их адресов и телефонов, а также производительности абонентских котельных

	14
	Журнал дефектов
	Записи о неисправностях тепловых сетей. В журнале указывается дата записи, наименование оборудования или участка теплосети, на котором обнаружены дефекты. Под записью подписывается мастер (бригадир) данного участка. Об устранении дефектов (с указанием произведенных работ и даты) делается запись мастером участка

	15
	Книга жалоб абонентов
	Запись жалоб абонентов и отметки о принятых мерах

	16
	График работы дежурного персонала
	Расписание работы дежурного персонала предприятий тепловых сетей

	17
	Список
ответственных
руководителей
и производителен работ
	Перечисление ответственных руководителей и производителей работ с указанием их должностей, фамилий, инициалов

	18
	Список должностных лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью
	Перечисление лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью с указанием их должностей, фамилии, инициалов

	19
	Список должностных лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях
	Перечисление лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях, с указанием их должностей, фамилии, инициалов

	20
	Положение о диспетчерском пункте тепловых сетей
	Определение основного назначения, функций и прав, а также связей диспетчерского пункта с другими подразделениями предприятия теплосети

	21
	Положение (должностная инструкция)
	Определение прав и обязанностей конкретного должностного лица в соответствии с выполняемыми им функциями (для каждого рабочего места)

	22
	Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений)
	Утвержденный главным инженером перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) для каждого рабочего места

	23
	Инструкции по эксплуатации оборудования

(систем, сооружений)
	Инструкции   по   эксплуатации   основного   и вспомогательного оборудования (систем, устройств, сооружений), обслуживаемого дежурным персоналом ПТС, включая вопросы безопасности

	24
	Журнал заявок на приемку оборудования
	Регистрация заявок строительных, монтажных, наладочных и ремонтных организаций, а также абонентов на вызов представителя района теплосети для участия в приемке теплотрассы и оборудования

	25
	График текущего ремонта тепловых сетей
	Перечень участков тепловых сетей, подлежащих текущему ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ

	26
	График капитального ремонта тепловых сетей
	Перечень участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ

	27
	График режима работы тепловых сетей (по каждому району на отопительный и летний период)
	Графики: пьезометрический, теплоносителя, отпуска тепла

	28
	Карта уставок технологических защит
	Наименование защиты (сигнализации) с указанием места установки, типа прибора и установки срабатывания по параметру и времени

	29
	Перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района теплосети)
	Наименование и краткие технические характеристики оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района)

	30
	Схема тепловых сетей
	Схема тепловых сетей района (производственного участка) с указанием диаметров трубопроводов, номеров абонентов, обозначением тепловых камер, насосных и дренажных станций, установленных на них оборудования и запорной арматуры

	31
	Тепловая схема источника тепла 
	Графическое изображение технологических систем (оборудования, трубопроводов и устройств) по выработке и отпуску тепла

	32
	Схема трубопроводов источника тепла
	Графическое изображение технологических систем подготовки, распределения и выдачи сетевой воды

	33
	Схема тепловой камеры (павильона, насосной станции)
	Графическое изображение привязанной к ориентирам на местности тепловой камеры (павильона, насосной станции), находящихся в ней трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, оборудования и контрольно-измерительных приборов

	34
	Планшетная схема на отдельный участок
	Изображение в плане отдельного участка теплосетей (основных трубопроводов и ответвлений) с указанием диаметров, обозначением на них тепловых пунктов, тепловых    камер, компенсаторов, задвижек, номеров и адресов абонентов с указанием назначения, и этажности зданий

	35
	Принципиальная схема магистральных сетей
	Схема магистральных сетей с указанием номеров камер и диаметров ответвлений

	36
	Расчетная схема тепловых сетей
	Без масштабная схема тепловых сетей с указанием диаметра и приведенной длины каждого расчетного участка

	37
	Таблицы гидравлического расчета тепловых сетей
	Результаты расчета потерь напора и величин, располагаемых напоров на каждом участке тепловой сети

	38
	Перечень работ, проводимых по нарядам
	Перечисление работ, на проведение которых необходимо оформлять наряды-допуска. Перечень утверждается главным инженером ПТС

	39
	Наряд-допуск
	Задание на проведение работ, выполняемых по наряду. В задании указываются содержание и место проведения работы, состав бригады, лицо, ответственное за проведение работы, меры, обеспечивающие безопасность проведения работ, дата и время допусков к работе (первичных и ежедневных), окончание работы


Раздел 9. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения

9.1 Общие сведения

9.1.1Настоящий раздел с контактными данными ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) сформирован по состоянию на дату разработки документа и подлежит ежегодной корректировке указанных сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации Плана действий, с учетом произошедших изменений.

9.2 Сведения об ответственных лицах 

9.2.1. Перечень ответственных лиц по администрации Рыбинского района, связанным с функционированием систем теплоснабжения представлен в таблице Таблица 9.2.1.

Таблица 9.2.1 - Перечень ответственных лиц по администрации Рыбинского района, связанным с функционированием систем теплоснабжения
	№

п/п
	Ф.И.О
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	Администрация муниципального образования, адрес места расположения г. Заозерный, ул. Калинина, д.2

	1
	Мишин А.Н.
	Глава  Рыбинского района Красноярского края 
	8 (391) 652-03-43

	2
	Шабалин А.Г.
	Заместитель Главы Рыбинского района Красноярского края, ответственный за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства
	8 (391) 652-02-15


9.2.2. Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанным с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) представлен в таблице 9.2.2.

Таблица 9.2.2 - Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанным с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино)
	№

п/п
	Наименование службы
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	Организация оперативно-дежурного управления в чрезвычайных ситуациях Рыбинского района Красноярского края, адрес места расположения Красноярский край Рыбинский район, город Заозерный, ул. Калинина, 2

	1
	Единая дежурная диспетчерская служба Рыбинского района Красноярского края
	Оператор
	+7 (39165) 2-12-02


9.2.3. Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным экстренным оперативным службам муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино), связанным с функционированием систем теплоснабжения представлен в таблице Таблица 9.2.3.
Таблица 9.2.3 - Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным экстренным оперативным службам муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино), связанным с функционированием систем теплоснабжения
	№

п/п
	Наименование службы
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	1
	Территориальная противопожарная и спасательная служба МЧС России
	Оперативный дежурный
	101, 112,



	2
	Территориальный орган Управления по муниципальному образованию Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) Министерства внутренних дел Российской Федерации
	Оперативный дежурный по УМВД
	102, 112,



	3
	Служба Скорой медицинской помощи на территории муниципального образования город Заозерный, Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Реконструкции, д. 27
	Дежурная служба
	103, 112,




9.2.4. Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (теплосетевым) организациям, функционирующим на территории муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) представлен в таблице 9.2.4.
Таблица 9.2.4 – Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (теплосетевым) организациям, функционирующим на территории муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино)
	№

п/п
	Ф.И.О
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	АО «КрасЭко» г. Заозерный котельная «Прохорова», ул. Прохорова, 20.

	1
	Осокин С.П.
	Начальник участка
	8 (929) 333-99-16

	2
	Мельников Г.П.
	Старший мастер
	8 (929) 333-92-94

	3
	Диспетчер
	Дежурный диспетчер
	8 (929) 333-89-75

	АО «КрасЭко» г. Заозерный котельная «Фабричная», ул. Фабричная, 8п.

	1
	Осокин С.П.
	Начальник участка
	8 (929) 333-99-16

	2
	Мельников Г.П.
	Старший мастер
	8 (929) 333-92-94

	3
	Диспетчер
	Дежурный диспетчер
	8 (929) 333-89-75

	АО «КрасЭко» г. Заозерный электрокотельная «Трактовая», ул. Трактовая, 2а.

	1
	Осокин С.П.
	Начальник участка
	8 (929) 333-99-16

	2
	Мельников Г.П.
	Старший мастер
	8 (929) 333-92-94

	3
	Диспетчер
	Дежурный диспетчер
	8 (929) 333-89-75

	ООО «ТЭК 24» Котельная «ЦРБ» г. Заозерный, ул. Армейская, 1а

	1
	Волков Е.В.
	Директор
	           89833640055

	2
	Флягин И.А.
	Главный инженер
	89135564848

	3
	Кошевец А.А.
	Дежурный диспетчер
	89535880513

	ООО «ТЭК 24» Котельная «РДК» г. Заозерный, ул. Прохорова, 29а

	1
	Волков Е.В.
	Директор
	           89833640055

	2
	Флягин И.А.
	Главный инженер
	89135564848

	3
	Кошевец А.А.
	Дежурный диспетчер
	89535880513

	ОАО «Красноярскнефтепродукт» Рыбинский филиал, г. Заозерный, пер. Железнодорожный, 1а

	1
	Валецкий С.В.
	Директор
	 83916526558 

	КГБПОУ «Техникум горных разработок имени В. П. Астафьева», п. Ирша, ул. Студенческая, 7

	1
	Данилович Л.В.
	Директор
	89048965834

	2
	Петрашенко В.Н.
	Директор котельной
	89535998620

	3
	Мучкин С.М.
	Зам. директора
	89955302392

	ООО «СКК» Котельная №1, п. Урал, ул. Октябрьская, 23

	1
	Дьяченко М.В.
	Директор
	89080138411

	2
	Носач Д.А.
	Главный инженер
	89631893103

	3
	Вяткин Ю.Н.
	Мастер
	89029615021

	ООО «СКК» Котельная №1, п. Ирша, ул. Кооперативная, 21а

	1
	Дьяченко М.В.
	Директор
	89080138411

	2
	Носач Д.А.
	Главный инженер
	89631893103

	3
	Вяткин Ю.Н.
	Мастер
	89029615021

	ООО «СКК» Котельная №2, «Тубдиспансер» п. Ирша, ул. Советская, 21

	1
	Дьяченко М.В.
	Директор
	89080138411

	2
	Носач Д.А.
	Главный инженер
	89631893103

	3
	Вяткин Ю.Н.
	Мастер
	89029615021

	ООО «СКК» Котельная «Школа» с. Большие ключи, ул. Красновых, 77а

	1
	Дьяченко М.В.
	Директор
	89080138411

	2
	Носач Д.А.
	Главный инженер
	89631893103

	3
	Вяткин Ю.Н.
	Мастер
	89029615021

	ООО «СКК» Котельная с. Красногорьевка, ул. Новая, 12

	1
	Дьяченко М.В.
	Директор
	89080138411

	2
	Носач Д.А.
	Главный инженер
	89631893103

	3
	Вяткин Ю.Н.
	Мастер
	89029615021

	ООО «СКК» Котельная «Совхоз» с. Новокамала, ул. Центральная, 26

	1
	Дьяченко М.В.
	Директор
	89080138411

	2
	Носач Д.А.
	Главный инженер
	89631893103

	3
	Вяткин Ю.Н.
	Мастер
	89029615021

	ООО «СКК» Котельная «Луговая» с. Успенка, ул. Луговая, 2а

	1
	Дьяченко М.В.
	Директор
	89080138411

	2
	Носач Д.А.
	Главный инженер
	89631893103

	3
	Вяткин Ю.Н.
	Мастер
	89029615021

	ООО «Маяк» Котельная «Жилой фонд» с. Новая солянка, ул. Первомайская, 23

	1
	Лифанский М.Ю.
	Директор
	           89535814390

	2
	Акчурин Р.И.
	Зам.директора 
	89135280118

	ООО «Маяк» Котельная «1 отделение» с. Новая солянка, ул. Целинная, 1а

	1
	Лифанский М.Ю.
	Директор
	           89535814390

	2
	Акчурин Р.И.
	Зам.директора 
	89135280118

	ООО «ТЭК 24» Котельная жилфонда с. Александровка, ул. Мира, 29а

	1
	Волков Е.В.
	Директор
	           89833640055

	2
	Флягин И.А.
	Зам.директора
	89135564848

	3
	Кошевец А.А.
	Главный инженер
	89535880513

	ООО «ТЭК 24» Котельная «Набережная», с. Успенка, ул. Набережная, 3

	1
	Волков Е.В.
	Директор
	           89833640055

	2
	Флягин И.А.
	Зам.директора
	89135564848

	3
	Кошевец А.А.
	Главный инженер
	89535880513

	ООО «ТЭК 24» Котельная, с. Налобино. Ул. Вишневая, 2

	1
	Волков Е.В.
	Директор
	           89833640055

	2
	Флягин И.А.
	Зам.директора
	89135564848

	3
	Кошевец А.А.
	Главный инженер
	89535880513

	ООО «ТЭК 24» Котельная, с. Двуречное, ул. Советская, 11а

	1
	Волков Е.В.
	Директор
	           89833640055

	2
	Флягин И.А.
	Зам.директора
	89135564848

	3
	Кошевец А.А.
	Главный инженер
	89535880513

	ООО «Стимул» Котельная, с. Бородино, ул. Мира, 7а

	1
	Калашникова Т.К.
	Директор
	           89082109575

	ООО «ТЭК 24» Котельная «Школа», д. Гмирянка, ул. Центральная, 43а

	1
	Волков Е.В.
	Директор
	           89833640055

	2
	Флягин И.А.
	Зам.директора
	89135564848

	3
	Кошевец А.А.
	Главный инженер
	89535880513

	ООО «ТЭК 24» Котельная «Школа», с. Малая камала, ул. Садовая, 1а

	1
	Волков Е.В.
	Директор
	           89833640055

	2
	Флягин И.А.
	Зам.директора
	89135564848

	3
	Кошевец А.А.
	Главный инженер
	89535880513

	ООО «ТЭК 24» Котельная «Школа», с. Новокамала, ул. 70 лет Октября, 20а

	1
	Волков Е.В.
	Директор
	           89833640055

	2
	Флягин И.А.
	Зам.директора
	89135564848

	3
	Кошевец А.А.
	Главный инженер
	89535880513

	ООО «ТЭК 24» Котельная « Жилфонда», с. Новокамала, ул. Стаханова, 54а

	1
	Волков Е.В.
	Директор
	           89833640055

	2
	Флягин И.А.
	Зам.директора
	89135564848

	3
	Кошевец А.А.
	Главный инженер
	89535880513

	ООО «ТЭК 24» Котельная « Жилфонда», с. Рыбное, ул. Мира, 11

	1
	Волков Е.В.
	Директор
	           89833640055

	2
	Флягин И.А.
	Зам.директора
	89135564848

	3
	Кошевец А.А.
	Главный инженер
	89535880513

	ООО «ТЭК 24» Котельная « Школа», с. Рыбное, ул. Кузьмина, 1а

	1
	Волков Е.В.
	Директор
	           89833640055

	2
	Флягин И.А.
	Зам.директора
	89135564848

	3
	Кошевец А.А.
	Главный инженер
	89535880513

	ООО «ТЭК 24» Котельная « Школа», с. Переясловка, ул. Советская, 10б

	1
	Волков Е.В.
	Директор
	           89833640055

	2
	Флягин И.А.
	Зам.директора
	89135564848

	3
	Кошевец А.А.
	Главный инженер
	89535880513

	ООО «ТЭК 24» Котельная жилфонда, с. Переясловка, ул. Полтавская 15б

	1
	Волков Е.В.
	Директор
	           89833640055

	2
	Флягин И.А.
	Зам.директора
	89135564848

	3
	Кошевец А.А.
	Главный инженер
	89535880513

	ГПКК «ЦРКК» Котельная «ст. Саянская», гп. Саянский, ул. Транспортная, 2

	1
	Кузнецов Н.Г.
	Директор
	8(391) 219-00-45 доб. 625

	2
	Подобин М.П.
	Мастер
	89538488962

	ГПКК «ЦРКК» Котельная «Общежитие», гп. Саянский, ул. Лесная, 2

	1
	Кузнецов Н.Г.
	Директор
	8(391) 219-00-45 доб. 625

	2
	Подобин М.П.
	Мастер
	89538488962


9.2.5. Перечень ответственных лиц по электросетевым организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино) представлен в таблице 9.2.5.

Таблица 9.2.5 - Перечень ответственных лиц по электросетевым организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино)
	№

п/п
	Ф.И.О
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	ПО ЮВЭС ПАО «МРСК Сибири», адрес места расположения Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Чкалова, д. 29

	1
	Горячая линия 
	Горячая линия
	8-800-22-00-220


9.2.6. Перечень ответственных лиц по организациям водопроводно-канализационного хозяйства, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского представлен в таблице 9.2.6.

Таблица 9.2.6 - Перечень ответственных лиц по организациям водопроводно-канализационного хозяйства, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края (за исключением г. Бородино)
	№

п/п
	Ф.И.О
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	ООО УК «Заозерновский водоканал», адрес места расположения г. Заозерный ул. Советская

	1
	Архипов П.А.
	Ген. директор
	8 (39165)2 -01-78

8-913-529-42-75

	2
	Сафронов А.В.
	Мастер
	8-991-375-26-72

	3
	Соколов М.Б.
	Бригадир
	8-991-375-26-77

	4
	Аварийно-диспетчерская служба
	Оперативный дежурный
	8-991-373-96-61

8 (39165) 2-08-78























5. Администрация города 










































































�  Местный уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) не подконтрольных ресурсоснабжающей организации.


� Объектовый уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) ресурсоснабжающей организации.






